## Projektformular
0
[6 empty] | Sprache / Langue / Lingua / Language | [48 empty] | 0
0
0
|  |  | Formulario di progetto QMmini |  |  |  | Pagina 1 |  | Formulario di progetto QMmini | [5 empty] | Pagina 2 | [5 empty] | Formulario di progetto QMmini | [7 empty] | Pagina 3 |  |  |  |  | Formulario di progetto QMmini | [8 empty] | Pagina 4 |  |  | Formulario di progetto QMmini | [7 empty] | Pagina 5 | 0
|  |  | Version 3.4-39 |  |  |  | Validazione: Completamente compilato |  | Version 3.4-39 | [5 empty] | Validazione: Completamente compilato | [5 empty] | Version 3.4-39 | [7 empty] | Validazione: Completamente compilato |  |  |  |  | Version 3.4-39 | [8 empty] | Validazione: Completamente compilato |  |  | Version 3.4-39 | [7 empty] | Validazione: Completamente compilato | 0
A01. Committente | [7 empty] | A05. Informazioni sul progetto | [7 empty] | A08. Rilievo della situazione | [13 empty] | A10. Rete di teleriscaldamento | [13 empty] | A13. Schema idraulico | [10 empty] | ja
0
|  |  | Committente | Bau AG |  |  |  |  | Data prevista per inizio dei lavori | 2022-06-01 | [6 empty] | Utente | Oggetto |  |  | Edificio | Tipo di edificio |  | Isolamento | In rete | Potenza | Superficie | Consumo | di cui a.c.s. |  |  | Lunghezza del tracciato della | Energia utile | Densità di | Perdite della rete |  |  | Temperature della rete, °C | [16 empty] | 45200
|  |  | Persona di contatto | A. Muster |  |  |  |  | Data prevista per messa in servizio completa | 2022-10-01 | [6 empty] | No. |  |  |  |  | risp. di destinazione |  | termico | si / no |  | di riferimento | annuo | kWh/a |  |  | rete (=lunghezza degli scavi) | in rete | allacciamento | [20 empty] | 681
|  |  | Indirizzo | Zentralenweg 2 | NAP, Luogo | 9999 Muster |  |  | Indirizzo | Zentralenweg 2 | [16 empty] | energetico | di calore |  |  |  | m | MWh/a | MWh/(a m) | % | MWh/a | kW | Mandata |  | Ritorno | ΔT | [13 empty] | 1
|  |  | Telefono | 055 555 55 55 |  |  |  |  | NAP, Luogo | 9999 Muster | [15 empty] | kW | m2 | kWh/a* | kWh/a |  |  | 120 | 200 | 1.6667 | 10.9077 | 24.4863 | 2.7952 | 80 | 50 |  | 30 | [13 empty] | Pendent
|  |  | E-Mail | anton.muster@muster.ch |  |  |  |  | Cantone | Ticino | [6 empty] | 1 | Casa di appartimenti |  |  | Esistente | Abitazione con a.c.s. |  | molto buono | Si | 120 | 3600 | 180000 | 72000 |  |  |  | Avvertimenti sulla rete di teleriscaldamento: | Nessuno | [20 empty] | A
[9 empty] | Regione climatica | Sud delle Alpi (Svizzera meridionale) | [6 empty] | 2 | Casa unifamiliare |  |  | Esistente | Abitazione senza a.c.s. |  | debole | Si | 12 | 300 | 20000 | [26 empty] | 0
A02. Responsabile di progetto | [8 empty] | Altezza (m. s. m.) | 465 | [6 empty] | 3 | [37 empty] | 0
[9 empty] | Sovvenzione da parte di: | Energie Zukunft Schweiz | [6 empty] | 4 | [12 empty] | A11. Informazioni sulla caldaia | [24 empty] | 0
|  |  | Responsabile per i presenti dati di progetto | Plan AG | [12 empty] | 5 | [37 empty] | 0
|  |  | Persona di contatto | F. Plan | [12 empty] | 6 | [16 empty] | Potenza nominale massima ammissibile della caldaia | 162 | kW | (calcolato dalla somma totale (A08) e dal fattore di sovradimensionamento consentito del 20%) | [17 empty] | Version 3.4-39
|  |  | Indirizzo | Planerstrasse 5 | NAP, Luogo | 8888 Plan |  | A06. Costi previsti (in CHF , IVA escl.) | [8 empty] | 7 | [16 empty] | Fornitore e tipo di caldaia conosciuti ? | Si | [19 empty] | TI
|  |  | Telefono | 065 666 66 66 | Funzione | Progettista | [10 empty] | 8 | [17 empty] | Potenza nominale | [6 empty] | Potenza minima | [12 empty] | TI
|  |  | E-Mail | franz.plan@planag.ch |  |  |  |  | Caldaie | 150000 | (incl. carica, pulizia dei fumi, tecnica di misurazione e controllo e canna fumaria) | [5 empty] | 9 | [16 empty] | Caldaia 1 | 50 | kW | (la più piccola caldaia) |  |  |  | Caldaia 1 | 15 | kW | [11 empty] | 0
|  |  | Denominazione dell'impianto | Nuova riscaldamento |  |  |  |  | Impiantistica riscaldamento | 50000 | [6 empty] | 10 | [16 empty] | Altre caldaie - somma delle potenze nominali | 100 | [10 empty] | Caldaia 1 |  |  | Caldaia 2* |  | Accumulare |  |  |  | 9999 Muster
[9 empty] | Impianti elettrici | 15000 | [6 empty] | 11 | [16 empty] | Potenza nominale totale | 150 | kW |  |  |  |  | Potenza minima (caldaia più piccola) | 15 | kW | [11 empty] | Plan AG, F. Plan
A03. Risultati della verifica di plausibilità tramite QMmini | [8 empty] | Opere edili | 65000 | (centrale termica e deposito del combustibile) | [5 empty] | 12 | [37 empty] | Bau AG, A. Muster
[9 empty] | Rete di teleriscaldamento | 60000 | (lavori di scavo, condutture e sottostazioni termiche) | [5 empty] | 13 | [16 empty] | Designazione del tipo | Pelletkessel | [19 empty] | Good
|  |  | Rilievo della situazione degli utenti | Gli indicatori sono nella zona di plausibilità |  |  |  |  | Progettazione | 40000 | [6 empty] | 14 | [16 empty] | Fabbricante / fornitore | Pelletkessel | [19 empty] | Nuova riscaldamento
|  |  | Riserva di potenza | Riserva OK |  |  |  |  | Altro | 10000 | [6 empty] | 15 | [16 empty] | Fabbisogno annuo di combustibile | 55020 | kg/a | [18 empty] | 0
|  |  | Dimensionamento della caldaia a legna | Dimensionamento OK | [12 empty] | 16 | [16 empty] | Sovradimensionamento della caldaia | Dimensionamento OK | [19 empty] | 0
|  |  | Rete di teleriscaldamento | ∆T mandata-ritorno OK |  |  |  |  | Totale costi di investimento | 390000 | [6 empty] | 17 | [16 empty] | Sovra o sottodimensionamento | 11.11% | [19 empty] | 0
|  |  | Densità di allacciamento | Densità di allacciamento OK | [12 empty] | 18 | [37 empty] | 0
|  |  | Esercizio tutto l'anno | Esercizio tutto l'anno a carico ridotto rispettato |  |  |  | Dati tecnici | [8 empty] | 19 | [13 empty] | Impegno del responsabile di progetto: | [23 empty] | 0
|  |  | Accumulatore | Volume accumulatore OK | [12 empty] | 20 | [13 empty] | Il responsabile del progetto si impegna a discutere con il fornitore della caldaia riguardo all’altezza necessaria del locale tecnico. | [23 empty] | Ja
|  |  | Raccomandazione deposito combustibile soddisfatta? | Il deposito del combustibile corrisponde alle dimensioni consigliate per il pellet | [5 empty] | Rete di teleriscaldamento | Si | [13 empty] | Totale | 132 | kW | 200000 | kWh/a | [25 empty] | Ja
|  |  | Impegni del responsabile di progetto | Gli obblighi elencati nella sezione A11 sono soddisfatti. | [5 empty] | Esercizio tutto l'anno | Si | Ore di funzionamento | 8760 | Ore | [12 empty] | di cui a.c.s. | 72000 | kWh/a | [25 empty] | Ja
[10 empty] | Ulteriori vettori o sistemi a energie rinnovabili | No | [13 empty] | Perdite della rete di teleriscaldamento | 2.7952 | kW | 24486.3061 | kWh/a | [25 empty] | Ja
| Conferma del responsabile di progetto | [8 empty] | Configurazione caldaie | Impianto con più caldaie | [9 empty] | Riserva: | [5 empty] | kW |  | kWh/a | A12. Scelta del sistema QMmini | [24 empty] | Ja
[10 empty] | Filtro per polveri sottili | Filtro elettrostatico integrato | [13 empty] | Totale | 135 | kW | 224486.3061 | kWh/a | [25 empty] | Ja
[10 empty] | Scelta del combustibile: | Pellet | [5 empty] | * Energia utile; Sono state prese in considerazione le ristrutturazioni edilizie (previste, oppure realizzate negli ultimi 3 anni) e l'efficienza annuale dell'impianto esistente? | [14 empty] | Calcolo per esercizio tutto l'anno | [22 empty] | Ja
[34 empty] | Potenza richiesta in funzionamento a basso carico | 11.0144 | kW | [18 empty] | Ja
| Plan | 2025-08-12 | [13 empty] | A09. Indicatori calcolati e valori di riferimento | [17 empty] | Percentuale rispetto alla potenza nominale della caldaia | 22.03% | [19 empty] | 0
| Luogo | Data | [31 empty] | Valore minimo | 8.0% | (8% per il pellet, 10% per il cippato) | [18 empty] | Ja
[17 empty] | Utente | Indicatori calcolati |  |  | Valoro di riferimento sec. tabella | [12 empty] | Esercizio estivo della caldaia a legna ammesso? | Si | [17 empty] | Schema di principio semplificato |  | 45881
[17 empty] | No. | Ore di funzionamento | kWh/(m2 a) | W/m2 | Ore di funzionamento | kWh/(m2 a) | W/m2 | Controllo | Giustificazione: | [29 empty] | 0
A04. Valutazione e raccomandazione del servizio di verifica QMmini | [17 empty] | a pieno carico |  |  | a pieno carico | [10 empty] | Dimensionamento del circuito della caldaia e dell'accumulatore | [14 empty] | Designazione | Unità | Caldaia 1 | Caldaia 2* | Generale |  |  |  | 0
| Osservazioni | [15 empty] | 1 | 1500 | 50 | 33.3333 | 1400 - 1800 | 40 - 55 | 25 - 40 | Si | [9 empty] | Temp. andata | 85 | °C |  |  |  | Temp. max ritorno | 50 | °C |  |  |  |  | Potenza nominale | kW | 50 | 100 |  |  |  |  | 0
[17 empty] | 2 | 1666.6667 | 66.6667 | 40 | 1400 - 1900 | 50 - 85 | 30 - 50 | Si | [9 empty] | Volume minimo secondo il legno MQ | 2.5 | m3 | [10 empty] | Potenza minima | kW | 15 | 30 |  |  |  |  | 0
[17 empty] | 3 | [16 empty] | Volume minimo secondo LRV | 3.8 | m3 | [10 empty] | Portata volumetrica della caldaia | m3/h | 2.924 | 5.848 |  |  |  |  | 0
[17 empty] | 4 | [16 empty] | Volume previsto dell'accumulatore | 4 | m3 | [10 empty] | Temperatura di mandata della caldaia (T1.2; T2.2) | °C | 85 | 85 |  |  |  |  | 0
[17 empty] | 5 | [16 empty] | Condizione sul volume dell'accumulatore secondo QMH soddisfatta? | Si | [11 empty] | Temperatura di ingresso della caldaia (T1.1; T2.1) | °C | 70 | 70 |  |  |  |  | 0
[17 empty] | 6 | [29 empty] | Temperatura di mandata della rete | °C |  |  | 85 |  |  |  | 0
| Numero del progetto: |  | Cognome | Prüfstelle QMmini, c/o Verenum AG, Jürgen Good | [12 empty] | 7 | [29 empty] | Temperatura di ritorno della rete | °C |  |  | 50 | ** |  |  | 44713
|  |  | Indirizzo | Langmauerstrasse 109 | NAP, Luogo | 8006 Zürich | [10 empty] | 8 | [14 empty] | Calcolo dimensioni deposito combustibile | [14 empty] | Portata volumetrica Totale | m3/h |  |  | 3.7594 |  |  |  | 44835
|  |  | Telefono | 044 377 70 72 | [12 empty] | 9 | [16 empty] | Capienza netta | 40 | m3 | [10 empty] | Volume previsto dell'accumulatore | m3 |  |  | 4 |  |  |  | Zentralenweg 2
|  |  | E-Mail | qmmini@verenum.ch | [12 empty] | 10 | [16 empty] | Contenuto di energia | 3120 | kWh per metro cubo alla rinfusa | [8 empty] | * Se ci sono più di 2 caldaie, viene calcolata la somma (potenza, portata, ecc.) | [9 empty] | 9999 Muster
[17 empty] | 11 | [16 empty] | Copertura fabbisogno a pieno carico | 29.5 | Giorni | [8 empty] | ** Si raccomanda un bypass per le caldaie (vedi Soluzione Standard - Parte I per WE 2 o WE 6). Solo in tedesco e francese | [9 empty] | Ticino
[17 empty] | 12 | [16 empty] | Volume del deposito raccomandato per il cippato | 6 - 8 | Giorni | [18 empty] | Sud delle Alpi (Svizzera meridionale)
[17 empty] | 13 | [16 empty] | Raccomandazioni sul deposito del combustibile rispettate | Il deposito del combustibile corrisponde alle dimensioni consigliate per il pellet | [19 empty] | 465
[17 empty] | 14 | [37 empty] | 0
| Luogo | Data | [14 empty] | 15 | [37 empty] | Energie Zukunft Schweiz
[17 empty] | 16 | [37 empty] | 0
[17 empty] | 17 | [37 empty] | 0
[17 empty] | 18 | [37 empty] | 0
[17 empty] | 19 | [37 empty] | 150000
[17 empty] | 20 | [37 empty] | 50000
15000
65000
60000
40000
10000
390000
0
0
0
Ja
Ja
Ja
Nein
0
Ja
Mehrkesselanlage
Elektroabscheider integriert
0
Pellets
0
0
0
132
200000
72000
2.7952
24486.3061
0
0
134.7952
224486.3061
0
0
0
0
0
120
200
1.6667
10.9077
24.4863
2.7952
80
50
30
Keine
0
0
0
162
Ja
50
15
100
150
15
Pelletkessel
Pelletkessel
55020
kg/a
15.2048
11.1111
Ja
0
0
0
0
11.0144
22.0288
8.0%
Ja
0
0
0
85
50
2.5
3.8
4
Ja
0
0
0
40
3120
29.5
6 - 8
Brennstofflager entspricht empfohlener Grösse für Pellets
0
0
0
0
85
50
2.5
85
70
65
50
150
15
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#N/A
#N/A
0
#N/A
#N/A
0
Ja
ja
0
#N/A
#N/A
#N/A
0
0
#N/A
0
0
150000
50000
15000
65000
280000
150
1000
1866.6667
134.7952
0
#N/A
#N/A
0
0
0
0
0
0
0
0
224
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-224
-100
0
-150
-100
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Text (hidden)
Seite | Abschnitt | I | Deutsch | Französisch | Italiensich | Englisch
Dropdown |  | Si | Ja | Oui | Si | Yes
Dropdown |  | No | Nein | Non | No | No
Seite 1 |  | Formulario di progetto QMmini | Projektformular QMmini | Formulaire de projet QMmini | Formulario di progetto QMmini | QMmini project form
Seite 1 |  | Pagina 1 | Seite 1 | Page 1 | Pagina 1 | Page 1
Seite 1 | A01 | A01. Committente | A01. Bauherrschaft | A01. Maître d'ouvrage | A01. Committente | A01. Project owner
Seite 1 | A01 | Committente | Bauherrschaft | Maître d'ouvrage | Committente | Client
Seite 1 | A01 | Persona di contatto | Ansprechperson/Kontaktperson | Interlocuteur/personne de contact | Persona di contatto | Contact person
Seite 1 | A01 | Indirizzo | Strasse | Rue | Indirizzo | Street
Seite 1 | A01 | Telefono | Telefon | N° de téléphone | Telefono | Phone
Seite 1 | A01 | E-Mail | E-Mail | E-Mail | E-Mail | E-Mail
Seite 1 | A01 | NAP, Luogo | PLZ, Ort | NPA, Localité | NAP, Luogo | Postcode, City
Seite 1 | A02 | A02. Responsabile di progetto | A02. Projektverantwortlicher | A02. Responsable du projet | A02. Responsabile di progetto | A02. Project manager
Seite 1 | A02 | Responsabile per i presenti dati di progetto | Verantwortlich für vorliegende Projektangaben | Responsable des donné actuelles du projet | Responsabile per i presenti dati di progetto | Responsible for the project information provided
Seite 1 | A02 | Funzione | Funktion | Fonction | Funzione | Function
Seite 1 | A02 | Denominazione dell'impianto | Anlagenbeschreibung | Description de l'installation | Denominazione dell'impianto | Facility description
Seite 1 | A02 | Progettista | Planer | Concepteur | Progettista | Planner
Seite 1 | A02 | Installatore | Installateur | Installateur | Installatore | Installer
Seite 1 | A02 | Architetto | Architekt | Architecte | Architetto | Architect
Seite 1 | A02 | Committente | Bauherr | Maître d’ouvrage | Committente | Owner
Seite 1 | A02 | Altro: | Sonstige: | Autre : | Altro: | Other:
Seite 1 | A03 | A03. Risultati della verifica di plausibilità tramite QMmini | A03. Ergebnis der Plausibilitätsprüfun durch QMmini | A03. Résultat de l'audit du service de contrôle QMmini | A03. Risultati della verifica di plausibilità tramite QMmini | A03 Result of the plausibility check by QMmini
Seite 1 | A03 | Rilievo della situazione degli utenti | Situationserfassung der Abnehmer | Relevé de situation des consommateurs | Rilievo della situazione degli utenti | Assessment of the customers' situation
Seite 1 | A03 | Riserva di potenza | Leistungsreserve | Réserve de puissance | Riserva di potenza | Performance reserve
Seite 1 | A03 | Dimensionamento della caldaia a legna | Dimensionierung des Holzkessels | Dimensionnement de la chaudière à bois | Dimensionamento della caldaia a legna | Dimensioning of the wood boiler
Seite 1 | A03 | Rete di teleriscaldamento | Wärmenetz | Réseau de chauffage | Rete di teleriscaldamento | Heating network
Seite 1 | A03 | Densità di allacciamento | Anschlussdichte | Densité de raccordement | Densità di allacciamento | Connection density
Seite 1 | A03 | Esercizio tutto l'anno | Ganzjahresbetrieb | Exploitation toute l'année | Esercizio tutto l'anno | Year-round operation
Seite 1 | A03 | Accumulatore | Speicher | Accumulateur | Accumulatore | Heatstorage
Seite 1 | A03 | Raccomandazione deposito combustibile soddisfatta? | Empfehlung Brennstofflager erfüllt? | Recommandation le stockage de combustible satisfaite ? | Raccomandazione deposito combustibile soddisfatta? | Fuel stock recommendation complied with?
Seite 1 | A03 | Impegni del responsabile di progetto | Verpflichtungen des Projektverantwortlichen | Engagements du responsable de projet | Impegni del responsabile di progetto | Obligations of the project manager
Seite 1 | A03 | Gli indicatori sono nella zona di plausibilità | Kennzahlen sind im plausiblen Bereich | Chiffres clés dans la plage de vraisemblance | Gli indicatori sono nella zona di plausibilità | Key figures are within the plausible range
Seite 1 | A03 | Indicatori al di fuori della zona di plausibilità | Kennzahlen ausserhalb plausiblem Bereich | Chiffres clés hors de la plage de vraisemblance | Indicatori al di fuori della zona di plausibilità | Key figures outside the plausible range
Seite 1 | A03 | Riserva OK | Reserve in Ordnung | Réserve OK | Riserva OK | Reserve OK
Seite 1 | A03 | Riserva > 30% | Reserve > 30% | Réserve > 30% | Riserva > 30% | Reserve > 30%
Seite 1 | A03 | Dimensionamento OK | Dimensionierung i.O. | Dimensionnement OK | Dimensionamento OK | Dimensioning OK
Seite 1 | A03 | Caldaia sovradimensionata | Kessel überdimensioniert | Chaudière surdimensionnée | Caldaia sovradimensionata | Boiler oversized
Seite 1 | A03 | Caldaia troppo piccola | Kessel zu klein | Chaudière trop petite | Caldaia troppo piccola | Boiler too small
Seite 1 | A03 | ∆T mandata-ritorno OK | ∆T Vorlauf-Rücklauf i.O. | ∆T départ-retour OK | ∆T mandata-ritorno OK | ∆T Supply-Return flow OK
Seite 1 | A03 | ∆T mandata-ritorno troppo piccola | ∆T Vorlauf-Rücklauf zu klein | ∆T départ-retour trop petit | ∆T mandata-ritorno troppo piccola | ∆T Supply-Return flow too small
Seite 1 | A03 | Nessuna rete di teleriscaldamento | Kein Wärmenetz | Pas de réseau de chauffage | Nessuna rete di teleriscaldamento | No heating network
Seite 1 | A03 | Densità di allacciamento OK | Anschlussdichte i.O. | Densité de raccordement OK | Densità di allacciamento OK | Linear heat density o.k.
Seite 1 | A03 | Densità di allacciamento troppo bassa | Anschlussdichte zu tief | Densité de raccordement trop faible | Densità di allacciamento troppo bassa | Linear heat density too low
Seite 1 | A03 | Nessuna rete di teleriscaldamento | Kein Wärmenetz | Pas de réseau de chauffage | Nessuna rete di teleriscaldamento | No heating network
Seite 1 | A03 | Esercizio tutto l'anno a carico ridotto rispettato | Ganzjahresbetrieb mit Schwachlastbedingung erfüllt | Exploitation tout l'année à faible charge satisfait | Esercizio tutto l'anno a carico ridotto rispettato | Year-round operation with low load condition fulfilled
Seite 1 | A03 | Esercizio tutto l'anno a carico ridotto non rispettato | Ganzjahresbetrieb mit Schwachlastbedingung nicht erfüllt | Exploitation tout l'année à faible charge non satisfaite | Esercizio tutto l'anno a carico ridotto non rispettato | Year-round operation with low load condition not fulfilled
Seite 1 | A03 | Senza esercizio tutto l'anno - osservare tuttavia il funzionamento a basso carico | Kein Ganzjahresbetrieb - trotzdem Schwachlastbetrieb beachten | Pas d'exploitation tout l'année - observer néanmoins un fonctionnement à faible charge | Senza esercizio tutto l'anno - osservare tuttavia il funzionamento a basso carico | No year-round operation - nevertheless, take low load operation into account
Seite 1 | A03 | Volume accumulatore OK | Speichervolumen i.O. | Volume d'accumulateur OK | Volume accumulatore OK | Heatstorage volume OK
Seite 1 | A03 | Volume accumulatore troppo piccolo | Speicher zu klein | Accumulateur trop petit | Volume accumulatore troppo piccolo | Heatstorage too small
Seite 1 | A03 | Volume accumulatore secondo QMH ok, ma secondo OIAt troppo piccolo | Speichervolumen nach QMH i.O., gemäss LRV zu klein | Volume d'accumulateur selon QM Bois OK; selon OPair trop faible | Volume accumulatore secondo QMH ok, ma secondo OIAt troppo piccolo | Heatstorage volume according to QMH OK, small according to LRV
Seite 1 | A03 | Nessun accumulatore | Kein Speicher | Pas d'accumulateur | Nessun accumulatore | No Heatstorage
Seite 1 | A03 | OK per pellet, volume superiore alle raccomandazione per cippato | i.O. für Pellets, für Holzhackschnitzel über empfohlener Grösse | OK pour pellets, pour plaquettes volume supérieur aux recommandations | OK per pellet, volume superiore alle raccomandazione per cippato | Ok for pellets, for wood chips above recommended size
Seite 1 | A03 | Deposito combustibile troppo piccolo | Brennstofflager zu klein | Stockage de combustible insuffisant | Deposito combustibile troppo piccolo | Fuel storage too small
Seite 1 | A03 | Gli obblighi elencati nella sezione A11 sono soddisfatti. | Die in Abschnitt A11 aufgeführten Verpflichtungen werden erfüllt. | Les obligations énumérées à la section A11 sont remplies. | Gli obblighi elencati nella sezione A11 sono soddisfatti. | The obligations set out in section A11 are met.
Seite 1 | A03 | Conferma del responsabile di progetto | Bestätigung des Projektverantwortlichen | Confirmation du responsable du projet | Conferma del responsabile di progetto | Confirmation of the project manager
Seite 1 | A03 | Luogo | Ort | Lieu | Luogo | Place
Seite 1 | A03 | Data | Datum | Date | Data | Date
Seite 1 | A03 | Firma | Unterschrift | Signature | Firma | Signature
Seite 1 | A04 | A04. Valutazione e raccomandazione del servizio di verifica QMmini | A04. Beurteilung und Empfehlung der Prüfstelle QMmini | A04. Evaluation et recommandation du service de contrôle QMmini | A04. Valutazione e raccomandazione del servizio di verifica QMmini | A04. Evaluation and recommendation of the QMmini verification service
Seite 1 | A04 | Osservazioni | Anmerkungen: | Remarques : | Osservazioni | Comments:
Seite 1 | A04 | Numero del progetto: | Projekt Nummer: | Numéro du projet : | Numero del progetto: | Project number:
Seite 1 | A04 | Cognome | Name | Nom | Cognome | Name
Seite 1 | A04 | Revisore | Prüfstelle | Certification QMmini | Revisore | QMmini verification service
Seite 2 |  | Pagina 2 | Seite 2 | Page 2 | Pagina 2 | Page 2
Seite 2 | A05 | A05. Informazioni sul progetto | A05. Angaben zum Projekt | A05. Informations concernant le projet | A05. Informazioni sul progetto | A05. Details of the project
Seite 2 | A05 | Data prevista per inizio dei lavori | geplanter Baubeginn | Début des travaux planifié | Data prevista per inizio dei lavori | Planned start of construction
Seite 2 | A05 | Data prevista per messa in servizio completa | voraussichtliche Vollinbetriebnahme | Mise en service prévisionnelle | Data prevista per messa in servizio completa | Expected full commissioning
Seite 2 | A05 | Indirizzo | Strasse | Rue | Indirizzo | Street
Seite 2 | A05 | NAP, Luogo | PLZ, Ort | NPA, Localité | NAP, Luogo | Postcode, City
Seite 2 | A05 | Cantone | Kanton | Canton | Cantone | Canton
Seite 2 | A05 | Argovia | Aargau | Argovie | Argovia | Aargau
Seite 2 | A05 | Appenzello Esterno | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Rhodes-Extérieures | Appenzello Esterno | Appenzell Outer Rhodes
Seite 2 | A05 | Appenzello Interno | Appenzell Innerrhoden | Appenzell Rhodes-Intérieures | Appenzello Interno | Appenzell Inner Rhodes
Seite 2 | A05 | Basilea-Campagna | Basel-Landschaft | Bâle-Campagne | Basilea-Campagna | Basel-Land
Seite 2 | A05 | Basilea Città | Basel-Stadt | Bâle-Ville | Basilea Città | Basel-City
Seite 2 | A05 | Berna | Bern | Berne | Berna | Bern
Seite 2 | A05 | Friburgo | Freiburg | Fribourg | Friburgo | Freiburg
Seite 2 | A05 | Ginevra | Genf | Genève | Ginevra | Geneva
Seite 2 | A05 | Glarona | Glarus | Glarus | Glarona | Glarus
Seite 2 | A05 | Grigioni | Graubünden | Grisons | Grigioni | Grisons
Seite 2 | A05 | Giura | Jura | Jura | Giura | Jura
Seite 2 | A05 | Lucerna | Luzern | Lucerne | Lucerna | Lucerne
Seite 2 | A05 | Neuchâtel | Neuenburg | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel
Seite 2 | A05 | Nidvaldo | Nidwalden | Nidwald | Nidvaldo | Nidwalden
Seite 2 | A05 | Obvaldo | Obwalden | Obwald | Obvaldo | Obwalden
Seite 2 | A05 | Sciaffusa | Schaffhausen | Schaffhouse | Sciaffusa | Schaffhausen
Seite 2 | A05 | Svitto | Schwyz | Schwyz | Svitto | Schwyz
Seite 2 | A05 | Soletta | Solothurn | Soleure | Soletta | Solothurn
Seite 2 | A05 | San Gallo | St. Gallen | Saint-Gall | San Gallo | St. Gallen
Seite 2 | A05 | Ticino | Tessin | Tessin | Ticino | Ticino
Seite 2 | A05 | Turgovia | Thurgau | Thurgovie | Turgovia | Thurgau
Seite 2 | A05 | Uri | Uri | Uri | Uri | Uri
Seite 2 | A05 | Vaud | Waadt | Vaud | Vaud | Vaud
Seite 2 | A05 | Vallese | Wallis | Valais | Vallese | Valais
Seite 2 | A05 | Zugo | Zug | Zoug | Zugo | Zug
Seite 2 | A05 | Zurigo | Zürich | Zurich | Zurigo | Zurich
Seite 2 | A05 | Regione climatica | Klimaregion | Région climatique | Regione climatica | Climate region
Seite 2 | A05 | Altopiano svizzero | Mittelland | Plateau suisse | Altopiano svizzero | Central Plateau
Seite 2 | A05 | Regione di montagna | Bergregion | Région de montagne | Regione di montagna | Mountain region
Seite 2 | A05 | Sud delle Alpi (Svizzera meridionale) | Südschweiz | Suisse méridionale | Sud delle Alpi (Svizzera meridionale) | Southern Switzerland
Seite 2 | A05 | Altezza (m. s. m.) | Höhe (m. ü. M.) | Altitude (en m) | Altezza (m. s. m.) | Height (m above sea level)
Seite 2 | A05 | Gradi-giorno di riscaldamento | Heizgradtage | Degrés-jours de chauffage | Gradi-giorno di riscaldamento | Heating degree days
Seite 2 | A06 | A06. Costi previsti (in CHF , IVA escl.) | A06. Geplante Kosten (in CHF exkl. MwSt.) | A06. Coûts planifiés (en CHF hors TVA) | A06. Costi previsti (in CHF , IVA escl.) | A06. Expected costs (in CHF , excl. VAT)
Seite 2 | A06 | Sovvenzione da parte di: | Förderung durch: | Subvention par : | Sovvenzione da parte di: | Funding by:
Seite 2 | A06 | Nessuno | Keine | Aucune | Nessuno | None
Seite 2 | A06 | Cantone | Kanton | Canton | Cantone | Canton
Seite 2 | A06 | Energie Zukunft Schweiz | Energie Zukunft Schweiz | Energie Zukunft Schweiz (Avenir Energie Suisse) | Energie Zukunft Schweiz | Energie Zukunft Schweiz
Seite 2 | A06 | Altro: | Sonstige: | Autre : | Altro: | Other:
Seite 2 | A06 | Caldaie | Kesselanlage | Chaudière | Caldaie | Boiler Plant
Seite 2 | A06 | Impiantistica riscaldamento | Heizungstechnikinstallation | Installation de chauffage | Impiantistica riscaldamento | Heating system
Seite 2 | A06 | Impianti elettrici | Elektroinstallation | Installation électrique | Impianti elettrici | Electrical installation
Seite 2 | A06 | Opere edili | Bauliche Massnahmen | Mesures constructives | Opere edili | Construction measures
Seite 2 | A06 | Rete di teleriscaldamento | Wärmenetz | Réseau de chauffage | Rete di teleriscaldamento | Heating network
Seite 2 | A06 | Progettazione | Planung | Planification | Progettazione | Planning
Seite 2 | A06 | Altro | Sonstiges | Divers | Altro | Miscellaneous
Seite 2 | A06 | (incl. carica, pulizia dei fumi, tecnica di misurazione e controllo e canna fumaria) | (inkl. Beschickung, Rauchgasreinigung, Mess- und Regelungstechnik und Kamin) | (y compris système d'alimentation, épuration des fumées, système MCR, cheminée) | (incl. carica, pulizia dei fumi, tecnica di misurazione e controllo e canna fumaria) | (including feeding, flue gas cleaning, measurement and control technology, chimney)
Seite 2 | A06 | (centrale termica e deposito del combustibile) | (Heizhaus und Brennstofflager) | (Chaufferie, stockage du combustible) | (centrale termica e deposito del combustibile) | (boiler room, fuel storage)
Seite 2 | A06 | (lavori di scavo, condutture e sottostazioni termiche) | (Grabungsarbeiten, Rohrleitungen und Übergabestationen) | (Travaux d'excavation, conduites et stations de transfert) | (lavori di scavo, condutture e sottostazioni termiche) | (excavation work, pipelines and transfer stations)
Seite 2 | A06 | Totale costi di investimento | Gesamt-Investitionskosten | Montant total de l'investissement | Totale costi di investimento | Total investment costs
Seite 2 | A07 | Dati tecnici | A07. Technische Daten | A07. Données techniques | Dati tecnici | A07. Technical data
Seite 2 | A07 | Rete di teleriscaldamento | Wärmenetz | Réseau de chauffage | Rete di teleriscaldamento | Heating network
Seite 2 | A07 | Esercizio tutto l'anno | Ganzjahresbetrieb | Exploitation tout au long de l'année | Esercizio tutto l'anno | Year-round operation
Seite 2 | A07 | Accumulatore | Speicher | Accumulateur | Accumulatore | Heatstorage
Seite 2 | A07 | Ulteriori vettori o sistemi a energie rinnovabili | Zusätzliche erneuerbare Energieträger oder Systeme | Autres sources ou systèmes d'énergie renouvelable | Ulteriori vettori o sistemi a energie rinnovabili | Additional renewable energy sources or systems
Seite 2 | A07 | Configurazione caldaie | Kesselkonfiguration | Configuration de chaudière | Configurazione caldaie | Boiler configuration
Seite 2 | A07 | Scelta del combustibile: | Brennstoffauswahl | Choix du combustible | Scelta del combustibile: | Fuel selection
Seite 2 | A07 | **Cippato con tenore di acqua M > 35% non è adatto per apparecchi di serie. | **Holzhackschnitzel mit Wassergehalt M > 35% sind für Seriengeräte nicht geeignet. | **Des plaquettes de bois avec une teneur en eau M > 35% ne sont pas adaptés aux appareils de série. | **Cippato con tenore di acqua M > 35% non è adatto per apparecchi di serie. | **Wood chips with a water content M > 35% are not suitable for standard series device.
Seite 2 | A07 | non sono adatti per apparecchi di serie. | sind für Seriengeräte nicht geeignet. | ne sont pas adaptés aux appareils de série. | non sono adatti per apparecchi di serie. | are not suitable for standard series devices.
Seite 2 | A07 | Ore di funzionamento | Betriebsstunden | Heures de fonctionnement | Ore di funzionamento | Operating hours
Seite 2 | A07 | Ore | Stunden | Heures | Ore | Hours
Seite 2 | A07 | Ore (adeguare alla regione climatica) | Stunden (anpassen an Klimaregion) | Heures (adapter à la région climatique) | Ore (adeguare alla regione climatica) | Hours (adapt to climate region)
Seite 2 | A07 | Impianto con una caldaia | Einkesselanlage | Installation à une chaudière | Impianto con una caldaia | Single boiler plant
Seite 2 | A07 | Impianto con più caldaie | Mehrkesselanlage | Installation à plusieurs chaudières | Impianto con più caldaie | Multi-boiler plant
Seite 2 | A07 | Filtro per polveri sottili | Feinstaubabscheider | Séparateur de particules fines | Filtro per polveri sottili | Fine dust separator
Seite 2 | A07 | Filtro elettrostatico integrato | Elektroabscheider integriert | Séparateur électrostatique intégré | Filtro elettrostatico integrato | Integrated electrostatic precipitator
Seite 2 | A07 | Filtro elettrostatico separato | Elektroabscheider separat | Séparateur électrostatique séparé | Filtro elettrostatico separato | Separate electrostatic precipitator
Seite 2 | A07 | Nessun filtro previsto* | kein Abscheider vorgesehen* | Aucun séparateur n'est prévu* | Nessun filtro previsto* | no separator provided*
Seite 2 | A07 | Altro: | Sonstige: | Autre : | Altro: | Other:
Seite 2 | A07 | *Raccomandazione: | *Empfehlung: | *Recommandation : | *Raccomandazione: | *Recommendation:
Seite 2 | A07 | Prevedere uno spazio per il retrofitting. | Platz für Nachrüstung vorsehen. | Prévoir de l'espace pour le rajout d'un séparateur de p.f. | Prevedere uno spazio per il retrofitting. | Provide space for retrofitting.
Seite 2 | A07 | Far confermare che i valori limite delle polveri sottili possono essere rispettati. | Bestätigen lassen, dass die Feinstaubgrenzwerte eingehalten werden können. | Faire confirmer que les valeurs limites pour les particules fines peuvent être respectées. | Far confermare che i valori limite delle polveri sottili possono essere rispettati. | Have it confirmed that the fine dust limit values can be complied with.
Seite 2 | A07 | Pellet | Pellets | Granulés/Pellets | Pellet | Pellets
Seite 2 | A07 | Cippato, pieno inverno M < 50%, altrimenti M < 35%** | Holzhackschnitzel, tiefer Winter M < 50%, sonst M < 35%** | Plaquettes, plein hiver M < 50%, sinon M < 35%** | Cippato, pieno inverno M < 50%, altrimenti M < 35%** | Wood chips, deep winter M < 50%, otherwise M < 35%**
Seite 2 | A07 | Cippato, tutto l'anno M < 35% | Holzhackschnitzel, ganzjährig M < 35% | Plaquettes, toute l'année M < 35% | Cippato, tutto l'anno M < 35% | Wood chips, all year round M < 35%
Seite 3 |  | Pagina 3 | Seite 3 | Page 3 | Pagina 3 | Page 3
Seite 3 | A08 | A08. Rilievo della situazione | A08. Situationserfassung | A08. Relevé de situation | A08. Rilievo della situazione | A08 Assessment of the situation
Seite 3 | A08 | Utente | Kunde | Client | Utente | User
Seite 3 | A08 | No. | Nr. | n° | No. | No.
Seite 3 | A08 | Oggetto | Objekt | Objet | Oggetto | Object
Seite 3 | A08 | Tipo di edificio | Gebäude- bzw. | Type de bâtiment | Tipo di edificio | Building or
Seite 3 | A08 | risp. di destinazione | Nutzungsart | ou d'utilisation | risp. di destinazione | type of use
Seite 3 | A08 | Edificio | Gebäude | Bâtiment | Edificio | Building
Seite 3 | A08 | Esistente | Bestand | Existant | Esistente | Existing
Seite 3 | A08 | Nuovo | Neubau | Nouveau | Nuovo | New
Seite 3 | A08 | Abitazione con a.c.s. | Wohnen mit WW | Habitation avec ECS | Abitazione con a.c.s. | Housing with DHW
Seite 3 | A08 | Abitazione senza a.c.s. | Wohnen o. WW | Habitation sans ECS | Abitazione senza a.c.s. | Housing without DHW
Seite 3 | A08 | Scuola senza a.c.s. | Schule o. WW | École sans ECS | Scuola senza a.c.s. | School without DHW
Seite 3 | A08 | Amministrazione senza a.c.s. | Verwaltung o. WW | Administration sans ECS | Amministrazione senza a.c.s. | Administration without DHW
Seite 3 | A08 | a.c.s. separata | WW separat | ECS séparée | a.c.s. separata | Separate DHW
Seite 3 | A08 | debole | wenig | faible | debole | low
Seite 3 | A08 | buono | gut | bonne | buono | good
Seite 3 | A08 | molto buono | sehr gut | très bonne | molto buono | very good
Seite 3 | A08 | Isolamento | Wärme- | Isolation | Isolamento | Thermal
Seite 3 | A08 | termico | dämmung | thermique | termico | insulation
Seite 3 | A08 | si / no | Ja/Nein | Oui/Non | si / no | Yes/No
Seite 3 | A08 | In rete | Am Netz | Au réseau | In rete | On net
Seite 3 | A08 | Potenza | Leistung | Puissance | Potenza | Power
Seite 3 | A08 | Superficie | Energie- | Surface | Superficie | Energy
Seite 3 | A08 | di riferimento | bezugs- | de référence | di riferimento | supply
Seite 3 | A08 | energetico | fläche | énergétique | energetico | area
Seite 3 | A08 | Consumo | Jahres- | Besoin | Consumo | Annual
Seite 3 | A08 | annuo | wärme- | annuel | annuo | heat
Seite 3 | A08 | di calore | bedarf | de chaleur | di calore | demand
Seite 3 | A08 | di cui a.c.s. | davon WW | dont ECS | di cui a.c.s. | DHW
Seite 3 | A08 | Totale | Summe | Total | Totale | Total
Seite 3 | A08 | Perdite della rete di teleriscaldamento | Wärmeverteilverluste | Déperditions du réseau de chaleur | Perdite della rete di teleriscaldamento | Heat distribution losses
Seite 3 | A08 | Riserva: | Reserve: | Reserve : | Riserva: | Reserve:
Seite 3 | A08 | Totale | Gesamtsumme | Montant total | Totale | Total amount
Seite 3 | A09 | A09. Indicatori calcolati e valori di riferimento | A09. Berechnete Kennzahlen und Richtwerte | A09. Chiffres clés calculés et valeurs de référence | A09. Indicatori calcolati e valori di riferimento | A09 Calculated key figures and reference values
Seite 3 | A09 | Indicatori calcolati | Berechnete Kennzahlen | Chiffres clés calculés | Indicatori calcolati | Calculated key figures
Seite 3 | A09 | Valoro di riferimento sec. tabella | Richtwerte gemäss Tabelle | Valeurs de référence selon tableau | Valoro di riferimento sec. tabella | Standard values according to table
Seite 3 | A09 | Ore di funzionamento | Vollbetriebs- | Heures de marche | Ore di funzionamento | Full operation-
Seite 3 | A09 | a pieno carico | stundenzahl | à pleine charge | a pieno carico | number of hours
Seite 3 | A08 | Riserva: Compilare tutti i dettagli | Reserve: Alle Angaben ausfüllen | Réserve : Remplir toutes les données | Riserva: Compilare tutti i dettagli | Reserve: Fill in all details
Seite 3 | A09 | Controllo | Kontrolle | Contrôle | Controllo | Control
Seite 3 | A09 | Giustificazione: | Begründung: | Justification : | Giustificazione: | Justification:
Seite 4 |  | Pagina 4 | Seite 4 | Page 4 | Pagina 4 | Page 4
Seite 4 | A10 | A10. Rete di teleriscaldamento | A10. Wärmenetz | A10. Réseau de chauffage | A10. Rete di teleriscaldamento | A10. Heating network
Seite 4 | A10 | Lunghezza del tracciato della | Trassenlänge Netz | Longueur du tracé du réseau | Lunghezza del tracciato della | Route length net
Seite 4 | A10 | rete (=lunghezza degli scavi) | (=Grabenlänge) | (=longueur des tranchées) | rete (=lunghezza degli scavi) | (= length of trench)
Seite 4 | A10 | Energia utile | Nutzenergie | Énergie utile | Energia utile | Net energy
Seite 4 | A10 | in rete | über Netz | via le réseau | in rete | via network
Seite 4 | A10 | Densità di | Anschluss- | Densité de | Densità di | Linear heat
Seite 4 | A10 | allacciamento | dichte | raccordement | allacciamento | density
Seite 4 | A10 | Perdite della rete | Wärmeverteilverluste | Déperditions du réseau de chaleur | Perdite della rete | Heat distribution losses
Seite 4 | A10 | Temperature della rete, °C | Temperaturen Netz, °C | Températures du réseau, °C | Temperature della rete, °C | Network temperatures, °C
Seite 4 | A10 | Mandata | VL | Départ | Mandata | Supply
Seite 4 | A10 | Ritorno | RL | Retour | Ritorno | Return
Seite 4 | A10 | Avvertimenti sulla rete di teleriscaldamento: | Warnungen Wärmenetz: | Avertissements du réseau de chaleur : | Avvertimenti sulla rete di teleriscaldamento: | Warnings heat network:
Seite 4 | A10 | Densità di allacciamento insufficiente! | Anschlussdichte zu tief! | Densité de raccordement insuffisante! | Densità di allacciamento insufficiente! | Linear heat density too low!
Seite 4 | A10 | ∆T troppo piccolo! | ∆T zu klein! | ∆T trop petit! | ∆T troppo piccolo! | ∆T too small!
Seite 4 | A10 | Densità di allacciamento insufficiente e ∆T troppo piccolo! | Anschlussdichte zu tief und ∆T zu klein! | Densité de raccordement insuffisante et ∆T trop petit! | Densità di allacciamento insufficiente e ∆T troppo piccolo! | Linear heat density too low and ∆T too small!
Seite 4 | A10 | Giustificazione: | Begründung: | Justification : | Giustificazione: | Justification:
Seite 4 | A11 | A11. Informazioni sulla caldaia | A11. Angaben zur Kesselanlage | A11. Informations sur la chaudière | A11. Informazioni sulla caldaia | A11. Boiler information
Seite 4 | A11 | Potenza nominale massima ammissibile della caldaia | Maximal zulässige Kesselnennleistung | Puissance nominale maximale admissible de la chaudière | Potenza nominale massima ammissibile della caldaia | Maximum permissible boiler nominal output
Seite 4 | A11 | (calcolato dalla somma totale (A08) e dal fattore di sovradimensionamento consentito del 20%) | (berechnet aus Gesamtsumme (A08) und zulässigem Überdimensionierungsfaktor von 20%) | (calculé à partir de la somme totale (A08) avec un facteur de surdimensionnement autorisé de 20%) | (calcolato dalla somma totale (A08) e dal fattore di sovradimensionamento consentito del 20%) | (calculated from total sum (A08) and permissible oversizing factor of 20%)
Seite 4 | A11 | Fornitore e tipo di caldaia conosciuti ? | Lieferant und Kesseltyp bekannt? | Fournisseur et type de chaudière connus ? | Fornitore e tipo di caldaia conosciuti ? | Supplier and boiler type known?
Seite 4 | A11 | Potenza nominale | Nennleistung | Puissance nominale | Potenza nominale | Nominal output
Seite 4 | A11 | Potenza minima | Minimalleistung | Puissance minimale | Potenza minima | Minimum output
Seite 4 | A11 | Caldaia 1 | Kessel 1 | Chaudière 1 | Caldaia 1 | Boiler 1
Seite 4 | A11 | (la più piccola caldaia) | (kleinster Kessel) | (la plus petite chaudière) | (la più piccola caldaia) | (smallest boiler)
Seite 4 | A11 | Altre caldaie - somma delle potenze nominali | weitere Kessel - Summe der Nennleistungen | Autres chaudières - Somme des puissances nominales | Altre caldaie - somma delle potenze nominali | Other boilers - Total nominal outputs
Seite 4 | A11 | Potenza nominale totale | Gesamte Kesselnennleistung | Puissance nominale totale des chaudières prévues | Potenza nominale totale | Total nominal boiler output
Seite 4 | A11 | Potenza minima (caldaia più piccola) | Minimalleistung (kleinster Kessel) | Puissance minimale (la plus petite des chaudières) | Potenza minima (caldaia più piccola) | Minimum output (smallest boiler)
Seite 4 | A11 | Designazione del tipo | Typenbezeichnung | Désignation de type | Designazione del tipo | Type designation
Seite 4 | A11 | Fabbricante / fornitore | Hersteller / Lieferant | Fabricant / Fournisseur | Fabbricante / fornitore | Manufacturer / Supplier
Seite 4 | A11 | Fabbisogno annuo di combustibile | jährl. Brennstoffbedarf | Besoins annuels de combustible | Fabbisogno annuo di combustibile | Annual fuel requirement
Seite 4 | A11 | Sovradimensionamento della caldaia | Dimensionierung Kessel | Dimensionnement de la chaudière | Sovradimensionamento della caldaia | Dimensioning of boiler
§§§ | A11 | Sovra o sottodimensionamento | Über- oder Unterdimensionierung | Sur- ou Sous-dimensionnement | Sovra o sottodimensionamento | Over- or undersizing
Seite 4 | A11 | Dimensionamento OK | In Ordnung | OK | Dimensionamento OK | OK
Seite 4 | A11 | Caldaia troppo piccola | Zu klein | Trop petit | Caldaia troppo piccola | Too small
Seite 4 | A11 | Caldaia sovradimensionata | Überdimensioniert | Surdimensionné | Caldaia sovradimensionata | Oversized
Seite 4 | A11 | Impegno del responsabile di progetto: | Verpflichtung des Projektverantwortlichen: | Engagement du responsable du projet : | Impegno del responsabile di progetto: | Obligation of the project manager:
Seite 4 | A11 | Il responsabile del progetto si impegna a discutere con il fornitore della caldaia riguardo all’altezza necessaria del locale tecnico. | Der Projektverantwortliche verpflichtet sich mit dem Kessellieferanten die erforderliche Raumhöhe zu diskutieren. | Le responsable de projet s'engage à discuter de la hauteur de pièce requise avec le fournisseur de la chaudière. | Il responsabile del progetto si impegna a discutere con il fornitore della caldaia riguardo all’altezza necessaria del locale tecnico. | The project manager undertakes to discuss the required room height with the boiler supplier.
Seite 4 | A11 | Il responsabile del progetto si impegna a discutere con il fornitore della caldaia riguardo all’altezza necessaria del locale tecnico, non appena il fornitore è noto. | Der Projektverantwortliche verpflichtet sich mit dem Kessellieferanten die erforderliche Raumhöhe zu diskutieren, sobald dieser bekannt ist. | Le responsable de projet s’engage à discuter de la hauteur de pièce requise avec le fournisseur de la chaudière, dès que celui-ci est connu. | Il responsabile del progetto si impegna a discutere con il fornitore della caldaia riguardo all’altezza necessaria del locale tecnico, non appena il fornitore è noto. | The project manager undertakes to discuss the required room height with the boiler supplier, as soon as the supplier is determined.
Seite 4 | A11 | Il responsabile di progetto si impegna a scegliere la potenza nominale della caldaia nella gamma da 135 kW a 162 kW. | Der Projektverantwortliche verpflichtet sich, eine Kesselnennleistung im Bereich 135 kW bis 162 kW zu wählen. | Le responsable du projet s'engage à choisir une puissance nominale de la chaudière dans la plage de 135 kW à 162 kW. | Il responsabile di progetto si impegna a scegliere la potenza nominale della caldaia nella gamma da 135 kW a 162 kW. | The project manager undertakes to select a boiler nominal output in the range of 135 kW to 162 kW.
Seite 4 | A11 | Inoltre, si impegna a informare il produttore/fornitore di qualsiasi deviazione dal formulario di progetto. | Zusätzlich verpflichtet er sich, den Hersteller/Lieferant über alle im Projektformular ausgewiesenen Abweichungen zu informieren. | En outre, il s’engage à informer le fabricant/fournisseur de toute déviation figurant dans le formulaire de projet. | Inoltre, si impegna a informare il produttore/fornitore di qualsiasi deviazione dal formulario di progetto. | In addition, he undertakes to inform the manufacturer/supplier of any deviations shown in the project form.
Seite 4 | A11 | kg/a | kg/a | kg/an | kg/a | kg/a
Seite 4 | A11 | m3 Cippato/a | Srm/a | m3Pl/a | m3 Cippato/a | bulk m3/a
Seite 4 | A12 | A12. Scelta del sistema QMmini | A12. Systemwahl QMmini | A12. Choix du système QMmini | A12. Scelta del sistema QMmini | A12. System selection QMmini
Seite 4 | A12 | Calcolo per esercizio tutto l'anno | Beurteilung Schwachlastbetrieb | Évaluation du fonctionnement à faible charge | Calcolo per esercizio tutto l'anno | Evaluation of low load operation
Seite 4 | A12 | Potenza richiesta in funzionamento a basso carico | Benötigte Leistung im Schwachlastbetrieb | Puissance requise en fonctionnement à faible charge | Potenza richiesta in funzionamento a basso carico | Required power in low load operation
Seite 4 | A12 | Percentuale rispetto alla potenza nominale della caldaia | Anteil an der Kesselnennleistung | Pourcentage de la puissance nominale de la chaudière | Percentuale rispetto alla potenza nominale della caldaia | Share of nominal boiler output
Seite 4 | A12 | Valore minimo | Minimalwert | Valeur minimale | Valore minimo | Minimum value
Seite 4 | A12 | Esercizio estivo della caldaia a legna ammesso? | Sommerbetrieb Holzkessel zulässig? | Exploitation de la chaudière à bois autorisée en été ? | Esercizio estivo della caldaia a legna ammesso? | Summer operation of wood boilers permitted?
Seite 4 | A12 | (8% per il pellet, 10% per il cippato) | (8% bei Pellets, 10% bei Holzhhackschnitzeln) | (8 % pour les pellets, 10 % pour les plaquettes) | (8% per il pellet, 10% per il cippato) | (8% for pellets, 10% for wood chips)
Seite 4 | A12 | Dimensionamento del circuito della caldaia e dell'accumulatore | Auslegung Kesselkreis und Speicher | Dimensionnement du circuit de chaudière et de l'accumulateur | Dimensionamento del circuito della caldaia e dell'accumulatore | Design of boiler circuit and heatstorage
Seite 4 | A12 | Temp. andata | Vorlauf-Temperatur | Temp. départ | Temp. andata | Supply temperature
Seite 4 | A12 | Temp. max ritorno | max. Rücklauf-Temperatur | Temp. max. retour | Temp. max ritorno | max. return temperature
Seite 4 | A12 | Volume minimo secondo il legno MQ | Minimales Speichervolumen nach QMH | Volume minimal selon le QM Bois | Volume minimo secondo il legno MQ | Minimum storage volume according to QMH
Seite 4 | A12 | Volume minimo secondo LRV | Minimales Speichervolumen nach LRV | Volume minimal selon OPair | Volume minimo secondo LRV | Minimum storage volume according to LRV
Seite 4 | A12 | Volume previsto dell'accumulatore | Geplantes Speichervolumen | Volume de l'accumulateur prévu | Volume previsto dell'accumulatore | Planned heatstorage volume
Seite 4 | A12 | Condizione sul volume dell'accumulatore secondo QMH soddisfatta? | Bedingung Speichervolumen nach QMH erfüllt? | Condition volume de l'accumulateur selon le QM Bois satisfaite ? | Condizione sul volume dell'accumulatore secondo QMH soddisfatta? | Condition heatstorage volume according to QMH fulfilled?
Seite 4 | A12 | Il volume previsto dell'accumulatore non soddisfa i requisiti dell'OIAt. È necessario ottenere un permesso di deroga! | Geplantes Speichervolumen entspricht nicht den Vorgaben der LRV. Eine Ausnahmebewilligung ist einzuholen! | Le volume de l'accumulateur prévu ne répond pas aux exigences du OPair. Il faut obtenir un permis d'exemption ! | Il volume previsto dell'accumulatore non soddisfa i requisiti dell'OIAt. È necessario ottenere un permesso di deroga! | Planned heatstorage volume does not meet the requirements of the LRV. An exemption permit must be obtained!
Seite 4 | A12 | Specificare il volume previsto dell'accumulatore in metri cubi | Geplantes Speichervolumen in Kubikmeter angeben | Indiquer le volume de l'accumulateur prévu en mètres cubes | Specificare il volume previsto dell'accumulatore in metri cubi | Specify planned heatstorage volume in cubic metres
Seite 4 | A12 | Calcolo dimensioni deposito combustibile | Berechnung Brennstofflager | Calcul de la capacité du stock de combustible | Calcolo dimensioni deposito combustibile | Calculation of fuel storage capacity
Seite 4 | A12 | Capienza netta | Inhalt netto | Capacité nette | Capienza netta | Net capacity
Seite 4 | A12 | Contenuto di energia | Energieinhalt | Contenu énergétique | Contenuto di energia | Energy content
Seite 4 | A12 | Copertura fabbisogno a pieno carico | Abdeckung Vollastbedarf | Couverture des besoins à pleine charge | Copertura fabbisogno a pieno carico | Coverage of requirements at full load
Seite 4 | A12 | Volume del deposito raccomandato per il cippato | Empfohlene Lagergrösse für Holzhackschnitzel | Volume de stockage recommandé pour les plaquettes | Volume del deposito raccomandato per il cippato | Recommended storage capacity for wood chips
Seite 4 | A12 | Raccomandazioni sul deposito del combustibile rispettate | Empfehlung Brennstofflager erfüllt | Recommandation le stockage de combustible satisfaite ? | Raccomandazioni sul deposito del combustibile rispettate | Recommendation fuel storage fulfilled
Seite 4 | A12 | Deposito combustibile troppo piccolo | Brennstofflager zu klein | Stockage de combustible insuffisant | Deposito combustibile troppo piccolo | Fuel storage too small
Seite 4 | A12 | Deposito combustibile superiore al fabbisogno annuo | Brennstofflager grösser als Jahresbedarf | Stockage de combustible supérieur au besoin annuel | Deposito combustibile superiore al fabbisogno annuo | Fuel stocks greater than annual requirements
Seite 4 | A12 | Deposito del combustibile più grande di quello raccomandato per il cippato | Brennstofflager grösser als Empfehlung für Holzhackschnitzel | Volume de stockage plus grand que recommandé pour les plaquettes de bois | Deposito del combustibile più grande di quello raccomandato per il cippato | Fuel storage larger than recommended for wood chips
Seite 4 | A12 | Il deposito del combustibile corrisponde alle dimensioni consigliate per il cippato | Brennstofflager entspricht empfohlener Grösse für Holzhackschnitzel | Stockage de combustible correspond aux recommandations pour les plaquettes de bois | Il deposito del combustibile corrisponde alle dimensioni consigliate per il cippato | Fuel storage corresponds to recommended size for wood chips
Seite 4 | A12 | Il deposito del combustibile corrisponde alle dimensioni consigliate per il pellet | Brennstofflager entspricht empfohlener Grösse für Pellets | Stockage de combustible correspond aux recommandations pour les pellets | Il deposito del combustibile corrisponde alle dimensioni consigliate per il pellet | Fuel storage corresponds to recommended size for pellets
Seite 4 | A12 | Giorni | Tage | Jours | Giorni | Days
Seite 4 | A12 | kWh per metro cubo alla rinfusa | kWh pro Schüttraummeter | kWh par mètre cube en vrac | kWh per metro cubo alla rinfusa | kWh per bulk cubic metre
Seite 4 | A12 | Per depositi del pellet di dimensioni superiori a 50 metri cubi, devono essere rispettate ulteriori prescrizioni dell'AICAA (VKF) | Bei Pelletlager über 50 Kubikmeter sind zusätzliche Vorschriften der VKF zu beachten. | Stockage de pellets dépassant 50 mètres cubes, des prescriptions AEAI supplémentaires doivent être respectées. | Per depositi del pellet di dimensioni superiori a 50 metri cubi, devono essere rispettate ulteriori prescrizioni dell'AICAA (VKF) | For pellet storage systems over 50 cubic metres, additional VKF regulations must be observed.
Seite 5 | A13 | Pagina 5 | Seite 5 | Page 5 | Pagina 5 | Page 5
Seite 5 | A13 | A13. Schema idraulico | A13. Hydraulikschema | A13. Schéma hydraulique | A13. Schema idraulico | A13. Hydraulic scheme
Seite 5 | A13 | Designazione | Bezeichnung | Désignation | Designazione | Designation
Seite 5 | A13 | Unità | Einheit | Unité | Unità | Unit
Seite 5 | A13 | Caldaia 1 | Kessel 1 | Chaudière 1 | Caldaia 1 | Boiler 1
Seite 5 | A13 | Caldaia 2* | Kessel 2* | Chaudière 2* | Caldaia 2* | Boiler 2*
Seite 5 | A13 | Generale | Allgemein | Généralités | Generale | General
Seite 5 | A13 | Potenza nominale | Nennleistung | Puissance nominale | Potenza nominale | Nominal power
Seite 5 | A13 | Potenza minima | Minimalleistung | Puissance minimale | Potenza minima | Minimum power
Seite 5 | A13 | Portata volumetrica della caldaia | Volumenstrom Kessel | Débit volumique de la chaudière | Portata volumetrica della caldaia | Boiler volume flow rate
Seite 5 | A13 | Temperatura di mandata della caldaia (T1.2; T2.2) | Kesselaustrittstemperatur (T1.2; T2.2) | Température départ chaudière (T1.2; T2.2) | Temperatura di mandata della caldaia (T1.2; T2.2) | Boiler outlet temperature (T1.2; T2.2)
Seite 5 | A13 | Temperatura di ingresso della caldaia (T1.1; T2.1) | Kesseleintrittstemperatur (T1.1; T2.1) | Température entrée chaudière (T1.1; T2.1) | Temperatura di ingresso della caldaia (T1.1; T2.1) | Boiler inlet temperature (T1.1; T2.1)
Seite 5 | A13 | Temperatura di mandata della rete | Vorlauftemperatur | Température départ réseau | Temperatura di mandata della rete | Supply temperature
Seite 5 | A13 | Temperatura di ritorno della rete | Rücklauftemperatur | Température retour réseau | Temperatura di ritorno della rete | Return temperature
Seite 5 | A13 | Portata volumetrica Totale | Volumenstrom Total | Débit volumique Total | Portata volumetrica Totale | Volume flow Total
Seite 5 | A13 | Volume previsto dell'accumulatore | Geplantes Speichervolumen | Volume de l'accumulateur prévu | Volume previsto dell'accumulatore | Planned heatstorage volume
Seite 5 | A13 | ** Si raccomanda un bypass per le caldaie (vedi Soluzione Standard - Parte I per WE 2 o WE 6). Solo in tedesco e francese | ** Bei den Kesseln ist ein Bypass zu empfehlen (siehe Standard-Schaltung Teil I bei WE 2 oder WE 6). | ** Un bypass est recommandé pour les chaudières (voir Solution standard - Partie I pour WE 2 ou WE 6). | ** Si raccomanda un bypass per le caldaie (vedi Soluzione Standard - Parte I per WE 2 o WE 6). Solo in tedesco e francese | ** A bypass is recommended for boilers (see standard circuit part I for WE 2 or WE 6).
Seite 5 | A13 | Accumulare | Speicher | Accumulateur | Accumulare | Heatstorage
Seite 5 | A13 | * Se ci sono più di 2 caldaie, viene calcolata la somma (potenza, portata, ecc.) | * Bei mehr als 2 Kesseln wird die Summe berechnet (Leistung, Volumenstrom etc.) | * S'il y a plus de 2 chaudières, la somme est calculée (puissance, débit, etc.) | * Se ci sono più di 2 caldaie, viene calcolata la somma (potenza, portata, ecc.) | * If there are more than 2 boilers, the sum is calculated (output, volume flow etc.)
Seite 5 | A13 | Nessuno | Keine | Aucun | Nessuno | None
Seite 5 | A13 | Dati mancanti | Angaben fehlen | Données manquantes | Dati mancanti | Data missing
Seite 5 | A13 | Validazione: Completamente compilato | Validierung: Vollständig ausgefüllt! | Validation : Complètement rempli ! | Validazione: Completamente compilato | Validation: Completely filled in!
Seite 5 | A13 | Validazione: NON completamente compilato | Validierung: Nicht vollständig ausgefüllt! | Validation : Pas complètement rempli ! | Validazione: NON completamente compilato | Validation: Not completely filled in!
Seite 5 | A13 | Note dalla linea 74 | Hinweise ab Zeile 74 | Remarques de la ligne 74 | Note dalla linea 74 | Notes from line 74
Seite 5 | A13 | I seguenti campi obbligatori del modulo di progetto devono ancora essere compilati: | Es sind noch folgende Pflichtfelder im Projektformular auszufüllen: | Les champs obligatoires suivants du formulaire du projet doivent encore être remplis : | I seguenti campi obbligatori del modulo di progetto devono ancora essere compilati: | The following mandatory fields in the project form must be filled in:
Seite 5 | A13 | Temperatura di mandata per la preparazione dell'acqua calda relativamente bassa. | Vorlauftemperatur für Warmwasserbereitung relativ niedrig | La température de départ pour la préparation de l'eau chaude est relativement basse. | Temperatura di mandata per la preparazione dell'acqua calda relativamente bassa. | Supply temperature for water heating relatively low.
Seite 5 | A13 | Temperatura di mandata di rete > caldaia | Vorlauf-Temperatur Netz > Kessel | Température de départ des réseaux > chaudière | Temperatura di mandata di rete > caldaia | Supply temperature network > boiler
Seite 5 | A13 | * Energia utile; Sono state prese in considerazione le ristrutturazioni edilizie (previste, oppure realizzate negli ultimi 3 anni) e l'efficienza annuale dell'impianto esistente? | * Nutzenergie; Wurden Gebäudesanierungen (geplant oder in den letzten 3 Jahren umgesetzt) sowie der Jahresnutzungsgrad der bestehenden Anlage berücksichtigt? | * Énergie utile; Les rénovations des bâtiments (prévues ou réalisées au cours des 3 dernières années) et le rendement annuel de l'installation existante ont-ils été pris en compte ? | * Energia utile; Sono state prese in considerazione le ristrutturazioni edilizie (previste, oppure realizzate negli ultimi 3 anni) e l'efficienza annuale dell'impianto esistente? | * Useful energy; Have building refurbishments (planned or implemented in the last 3 years) and the annual efficiency of the existing plant been taken into account?
Seite 5 | A13 | No | Nein | Non | No | No
Seite 5 | A13 | Solare termico | Solarthermie | L'énergie solaire thermique | Solare termico | Solar thermal energy
Seite 5 | A13 | Pompa di calore | Wärmepumpe | Pompe à chaleur | Pompa di calore | Heat pump
Seite 5 | A13 | Altri: | Andere: | Autres : | Altri: | Other:
Seite 5 | A13 | Schema di principio semplificato | Vereinfachtes Prinzipschema | Schéma de principe simplifié | Schema di principio semplificato | Simplified principle scheme
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0

## Kontrolle (hidden)
Kontrolle:
Pagina 1 | A01 | Committente | 1 |  | #NUM!
Pagina 1 | A01 | Persona di contatto | 2 |  | #NUM!
Pagina 1 | A01 | Indirizzo | 3 |  | #NUM!
Pagina 1 | A01 | Telefono | 4 |  | #NUM!
Pagina 1 | A01 | E-Mail | 5 |  | #NUM!
Pagina 1 | A01 | NAP, Luogo | 6 |  | #NUM!
Pagina 1 | A02 | Responsabile per i presenti dati di progetto | 7 |  | #NUM!
Pagina 1 | A02 | Persona di contatto | 8 |  | #NUM!
Pagina 1 | A02 | Indirizzo | 9 |  | #NUM!
Pagina 1 | A02 | Telefono | 10 |  | #NUM!
Pagina 1 | A02 | E-Mail | 11 |  | #NUM!
Pagina 1 | A02 | NAP, Luogo | 12 |  | #NUM!
Pagina 1 | A02 | Funzione | 13 |  | #NUM!
Pagina 1 | A02 | Denominazione dell'impianto | 14 |  | #NUM!
Pagina 1 | A03 | Data | 15 |  | #NUM!
Pagina 2 | A05 | Data prevista per inizio dei lavori | 16 |  | #NUM!
Pagina 2 | A05 | Data prevista per messa in servizio completa | 17 |  | #NUM!
Pagina 2 | A05 | Indirizzo | 18 |  | #NUM!
Pagina 2 | A05 | NAP, Luogo | 19 |  | #NUM!
Pagina 2 | A05 | Cantone | 20 |  | #NUM!
Pagina 2 | A05 | Regione climatica | 21 |  | #NUM!
Pagina 2 | A05 | Sovvenzione da parte di: | 22 |  | #NUM!
Pagina 2 | A06 | Caldaie | 23 |  | #NUM!
Pagina 2 | A07 | Rete di teleriscaldamento | 24 |  | #NUM!
Pagina 2 | A07 | Esercizio tutto l'anno | 25 |  | #NUM!
Pagina 2 | A07 | Ulteriori vettori o sistemi a energie rinnovabili | 26 |  | #NUM!
Pagina 2 | A07 | Configurazione caldaie | 27 |  | #NUM!
Pagina 2 | A07 | Filtro per polveri sottili | 28 |  | #NUM!
Pagina 2 | A07 | Scelta del combustibile: | 29 |  | #NUM!
Pagina 2 | A07 | Ore di funzionamento | 30 |  | #NUM!
Pagina 3 | A08 | Riserva: Compilare tutti i dettagli | 31 |  | #NUM!
Pagina 3 | A09 | Giustificazione: | 32 |  | #NUM!
Pagina 4 | A10 | Lunghezza del tracciato della | 33 |  | #NUM!
Pagina 4 | A10 | Temperature della rete, °C Mandata | 34 |  | #NUM!
Pagina 4 | A10 | Temperature della rete, °C Ritorno | 35 |  | #NUM!
Pagina 4 | A10 | Giustificazione: | 36 |  | #NUM!
Pagina 4 | A11 | Potenza nominale | 37 |  | #NUM!
Pagina 4 | A11 | Potenza minima | 38 |  | #NUM!
Pagina 4 | A11 | Altre caldaie - somma delle potenze nominali | 39 |  | #NUM!
Pagina 4 | A11 | Designazione del tipo | 40 |  | #NUM!
Pagina 4 | A11 | Fabbricante / fornitore | 41 |  | #NUM!
Pagina 4 | A11 | Sovradimensionamento della caldaia | 42 |  | #NUM!
Pagina 4 | A12 | Giustificazione: | 43 |  | #NUM!
Pagina 4 | A12 | Temp. andata | 44 |  | #NUM!
Pagina 4 | A12 | Temperatura di mandata di rete > caldaia | 45 |  | #NUM!
Pagina 4 | A12 | Temp. max ritorno | 46 |  | #NUM!
Pagina 4 | A12 | Specificare il volume previsto dell'accumulatore in metri cubi | 47 |  | #NUM!
Pagina 4 | A12 | Giustificazione: | 48 |  | #NUM!
Pagina 4 | A12 | Volume previsto dell'accumulatore | 49 |  | #NUM!
Pagina 4 | A12 | Capienza netta | 50 |  | #NUM!
0

## Berechnungen (hidden)
Grundlagen für Berechnung |  | Wohnen mit WW | [5 empty] | Wohnen ohne WW | [5 empty] | Schule und Verwaltung ohne WW | [5 empty] | Werte für Anzeige Richtwerte |  | Wohnen mit WW |  |  | Wohnen ohne WW |  |  | Schule und Verwaltung ohne WW
|  | WmWW | WmWW | WmWW | WmWW | WmWW | WmWW | WoWW | WoWW | WoWW | WoWW | WoWW | WoWW | SVoWW | SVoWW | SVoWW | SVoWW | SVoWW | SVoWW
Heizgrenze | °C | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | Heizgrenze | °C | WmWW 15 | WmWW 13 | WmWW 11 | WoWW 15 | WoWW 13 | WoWW 11 | SVoWW 15 | SVoWW 13 | SVoWW 11
Grenzwerte |  | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben
Mittelland | h/a | 2000 | 2500 | 1600 | 2000 | 1300 | 1700 | 1800 | 2200 | 1200 | 1800 | 900 | 1300 | 1400 | 1800 | 1000 | 1400 | 800 | 1100 | Mittelland VBZ | h/a | 2000 - 2500 | 1600 - 2000 | 1300 - 1700 | 1800 - 2200 | 1200 - 1800 | 900 - 1300 | 1400 - 1800 | 1000 - 1400 | 800 - 1100
350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 80 | 120 | 50 | 80 | 40 | 60 | 60 | 100 | 30 | 60 | 20 | 40 | 60 | 100 | 30 | 60 | 20 | 40 | Mittelland Energie | kWh/(m2a) | 80 - 120 | 50 - 80 | 40 - 60 | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40
(Zürich) | W/m2 | 35 | 55 | 30 | 45 | 25 | 40 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 35 | 35 | 60 | 25 | 50 | 25 | 40 | Mittelland Leistung | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40
Bergregion | h/a | 2300 | 2800 | 1900 | 2300 | 1600 | 2000 | 2100 | 2600 | 1500 | 2100 | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 1300 | 1700 | 1000 | 1400 | Bergregion VBZ | h/a | 2300 - 2800 | 1900 - 2300 | 1600 - 2000 | 2100 - 2600 | 1500 - 2100 | 1200 - 1600 | 1700 - 2200 | 1300 - 1700 | 1000 - 1400
800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 95 | 140 | 55 | 95 | 45 | 65 | 75 | 120 | 35 | 75 | 25 | 45 | 75 | 120 | 35 | 75 | 25 | 45 | Bergregion Energie | kWh/(m2a) | 95 - 140 | 55 - 95 | 45 - 65 | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45
(Engelberg) | W/m2 | 35 | 55 | 30 | 45 | 25 | 40 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 35 | 35 | 60 | 25 | 50 | 25 | 40 | Bergregion Leistung | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40
Südschweiz | h/a | 1700 | 2200 | 1400 | 1700 | 1400 | 1800 | 1400 | 1900 | 1100 | 1400 | 900 | 1200 | 1300 | 1600 | 1000 | 1300 | 800 | 1100 | Südschweiz VBZ | h/a | 1700 - 2200 | 1400 - 1700 | 1400 - 1800 | 1400 - 1900 | 1100 - 1400 | 900 - 1200 | 1300 - 1600 | 1000 - 1300 | 800 - 1100
200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 70 | 105 | 45 | 70 | 40 | 55 | 50 | 85 | 25 | 50 | 20 | 35 | 50 | 85 | 25 | 50 | 20 | 35 | Südschweiz Energie | kWh/(m2a) | 70 - 105 | 45 - 70 | 40 - 55 | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35
(Locarno) | W/m2 | 35 | 55 | 30 | 45 | 25 | 40 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 35 | 35 | 60 | 25 | 50 | 25 | 40 | Südschweiz Leistung | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40
[21 empty] | Südschweiz | [14 empty] | Kontrolle
[28 empty] | VBZ berechnet | spez. Energie | spez. Leistung | Suchkriterium | Suchkriterium | Richtwerte gemäss Tabelle |  |  | Vollbetriebs- |  |  | kWh/(m2 a) |  |  | W/m2 |  |  | Overall
[21 empty] | Abnehmer | Gebäude- bzw. | Wärme- | Leistung | Energiebezugsfläche | Nutzenergie | davon WW |  |  |  |  | GW oben | Vollbetriebs- | kWh/(m2 a) | W/m2 | stundenzahl
[21 empty] | Nr. | Nutzungsart | dämmung | kW | m2 | kWh/a | kWh/a | [5 empty] | stundenzahl |  |  | Unten | Oben | Check | Unten | Oben | Check | Unten | Oben | Check
Angaben für Kontrolle |  | Wohnen mit WW | [5 empty] | Wohnen ohne WW | [5 empty] | Schule und Verwaltung ohne WW | [6 empty] | 1 | Abitazione con a.c.s. | molto buono | 120 | 3600 | 180000 | 72000 | 1500 | 50 | 33.3333 | WmWW 11 | WmWW 11 up | 1400 - 1800 | 40 - 55 | 25 - 40 | 1400 | 1800 | Si | 40 | 55 | Si | 25 | 40 | Si | Si | Si
[21 empty] | 2 | Abitazione senza a.c.s. | debole | 12 | 300 | 20000 |  | 1666.6667 | 66.6667 | 40 | WoWW 15 | WoWW 15 up | 1400 - 1900 | 50 - 85 | 30 - 50 | 1400 | 1900 | Si | 50 | 85 | Si | 30 | 50 | Si | Si | Si
Heizgrenze | °C | WmWW 15 | WmWW 15 up | WmWW 13 | WmWW 13 up | WmWW 11 | WmWW 11 up | WoWW 15 | WoWW 15 up | WoWW 13 | WoWW 13 up | WoWW 11 | WoWW 11 up | SVoWW 15 | SVoWW 15 up | SVoWW 13 | SVoWW 13 up | SVoWW 11 | SVoWW 11 up |  | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
Grenzwerte |  | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben |  | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
Mittelland VBZ | h/a | 2000 | 2500 | 1600 | 2000 | 1300 | 1700 | 1800 | 2200 | 1200 | 1800 | 900 | 1300 | 1400 | 1800 | 1000 | 1400 | 800 | 1100 |  | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
Mittelland Energie | kWh/(m2a) | 80 | 120 | 50 | 80 | 40 | 60 | 60 | 100 | 30 | 60 | 20 | 40 | 60 | 100 | 30 | 60 | 20 | 40 |  | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
Mittelland Leistung | W/m2 | 35 | 55 | 30 | 45 | 25 | 40 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 35 | 35 | 60 | 25 | 50 | 25 | 40 |  | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
Bergregion VBZ | h/a | 2300 | 2800 | 1900 | 2300 | 1600 | 2000 | 2100 | 2600 | 1500 | 2100 | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 1300 | 1700 | 1000 | 1400 |  | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
Bergregion Energie | kWh/(m2a) | 95 | 140 | 55 | 95 | 45 | 65 | 75 | 120 | 35 | 75 | 25 | 45 | 75 | 120 | 35 | 75 | 25 | 45 |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
Bergregion Leistung | W/m2 | 35 | 55 | 30 | 45 | 25 | 40 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 35 | 35 | 60 | 25 | 50 | 25 | 40 |  | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
Südschweiz VBZ | h/a | 1700 | 2200 | 1400 | 1700 | 1400 | 1800 | 1400 | 1900 | 1100 | 1400 | 900 | 1200 | 1300 | 1600 | 1000 | 1300 | 800 | 1100 |  | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
Südschweiz Energie | kWh/(m2a) | 70 | 105 | 45 | 70 | 40 | 55 | 50 | 85 | 25 | 50 | 20 | 35 | 50 | 85 | 25 | 50 | 20 | 35 |  | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
Südschweiz Leistung | W/m2 | 35 | 55 | 30 | 45 | 25 | 40 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 35 | 35 | 60 | 25 | 50 | 25 | 40 |  | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
[21 empty] | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
[21 empty] | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
[21 empty] | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
[21 empty] | 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
[21 empty] | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
[21 empty] | 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
[21 empty] | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Si
[46 empty] | 0 | 0 | Si
Verluste Wärmeverteilung
| QMmini 2.40 |  | QMmini 2.40 angepasst |  | Verwendete Werte, basierend auf Tool Holzenergieanlagen
Binominal-Koeffizienten | Heizperiode 2.40 | Ganzjahresbetrieb 2.40 | Heizperiode 2.40-2 | Ganzjahresbetrieb 2.40-2 | Heizperiode | Ganzjahresbetrieb
6 | 0.1765 | 0.0317 | 0.0369 | 0.0135 | 8.5 | 16
5 | 2.6016 | 0.578 | 0.7707 | 0.3144 | 0.85 | 0.75
4 | 15.462 | 4.3825 | 6.3828 | 2.9608
3 | 47.666 | 18.017 | 26.714 | 14.497
2 | 81.94 | 43.643 | 59.818 | 39.703 | 8.9669 | 16.288
1 | 78.692 | 62.644 | 70.02 | 61.022 | 0.929 | 0.869 |  | Vergleich | [6 empty] | Erneuerung Holzenergieanlagen | [5 empty] | QMmini 2.40
0 | 40.193 | 50.43 | 39.669 | 50.326
Anschlussdichte | Heizperiode 2.40 | Ganzjahresbetrieb 2.40 | Heizperiode 2.40-2 | Ganzjahresbetrieb 2.40-2 | Heizperiode | Ganzjahresbetrieb
0.2 | 27.3748 | 39.5096 | 27.854 | 39.5984 | 33.3844 | 53.4992
0.4 | 19.1459 | 31.3086 | 19.6778 | 31.4145 | 18.5211 | 31.8108
0.6 | 13.9902 | 25.1879 | 14.1903 | 25.2344 | 13.1217 | 23.4696
0.8 | 10.803 | 20.6356 | 10.6305 | 20.6091 | 10.2753 | 18.9148
1 | 8.8119 | 17.2482 | 8.402 | 17.1699 | 8.5 | 16
1.2 | 7.5048 | 14.7137 | 7.0489 | 14.6186 | 7.2797 | 13.9551
1.4 | 6.5668 | 12.7959 | 6.2341 | 12.7183 | 6.3857 | 12.4315
1.6 | 5.8255 | 11.3203 | 5.7186 | 11.2844 | 5.7006 | 11.2468
1.8 | 5.2029 | 10.1612 | 5.3435 | 10.1773 | 5.1575 | 10.2959
2 | 4.6778 | 9.2308 | 5.013 | 9.294 | 4.7157 | 9.5137
2.2 | 4.2539 | 8.4691 | 4.679 | 8.5622 | 4.3487 | 8.8573
2.4 | 3.9379 | 7.8359 | 4.3281 | 7.9336 | 4.0387 | 8.2978
2.6 | 3.7246 | 7.3035 | 3.9693 | 7.3786 | 3.773 | 7.8143
2.8 | 3.5908 | 6.8517 | 3.6245 | 6.8812 | 3.5427 | 7.3918
3 | 3.4967 | 6.4638 | 3.3198 | 6.4351 | 3.3409 | 7.0191
3.2 | 3.3963 | 6.1239 | 3.0791 | 6.0394 | 3.1626 | 6.6874
3.4 | 3.2548 | 5.8161 | 2.919 | 5.696 | 3.0037 | 6.3901
3.6 | 3.0756 | 5.5249 | 2.8456 | 5.4073 | 2.8613 | 6.122
3.8 | 2.9337 | 5.2372 | 2.853 | 5.1737 | 2.7328 | 5.8787
4 | 3.0186 | 4.9452 | 2.9234 | 4.9932 | 2.6162 | 5.6569
4.2 | 2.95 | 4.8 | 3.029 | 4.8604 | 2.5099 | 5.4536
4.4 | 2.9 | 4.75 | 3.1355 | 4.7667 | 2.4126 | 5.2666
4.6 | 2.87 | 4.7 | 3.2075 | 4.7009 | 2.3231 | 5.0939
4.8 | 2.86 | 4.67 | 3.2154 | 4.6504 | 2.2406 | 4.9339
5 | 2.85 | 4.66 | 3.144 | 4.6035 | 2.1642 | 4.7851 | [9 empty] | Heizperiode | Ganzjahresbetrieb
5.2 | 2.84 | 4.65 | 3.0029 | 4.5516 | 2.0932 | 4.6464 | [9 empty] | Fonctionnement pendant la période de chauffage | Fonctionnement toute l'année
5.4 | 2.83 | 4.64 | 2.8386 | 4.4924 | 2.0271 | 4.5167 | [9 empty] | Esercizio solo periodo riscaldamento | Esercizio tutto l'anno
5.6 | 2.82 | 4.63 | 2.7481 | 4.4338 | 1.9654 | 4.3952 | [9 empty] | Heating operation | Year-round operation
5.8 | 2.81 | 4.62 | 2.8948 | 4.3985 | 1.9077 | 4.281
6 | 2.8 | 4.61 | 3.525 | 4.4284 | 1.8535 | 4.1736
Warnungen Wärmeverteilung
Zielwert Anschlussdichte | Wärmenetz | Eingabe Trassenlänge | Anschlussdichte erfüllt
1.3 | Si | FALSE | Si
DT erfüllt
Si
2

## Dropdown (hidden)
Funktion
Progettista
Installatore
Architetto
Committente
Altro:
Sprache
I
3
Deutsch
Français
Italiano
English
Neu2
Neu3
Neu4
Si
No
Prüfstelle | [5 empty] | Prüfstelle QMmini, c/o Verenum AG, Jürgen Good
Prüfstelle QMmini, c/o Verenum AG, Stefan Thalmann | Langmauerstrasse 109 | 8006 Zürich | 044 377 70 73 | qmmini@verenum.ch | Thalmann | Good
Prüfstelle QMmini, c/o Verenum AG, Jürgen Good | Langmauerstrasse 109 | 8006 Zürich | 044 377 70 72 | qmmini@verenum.ch | Good
Prüfstelle QMmini, c/o Verenum AG, Daniel Zaugg | Langmauerstrasse 109 | 8006 Zürich | 044 377 70 74 | qmmini@verenum.ch | Zaugg
Prüfstelle QMmini, c/o Verenum AG, Peter Zotter | Langmauerstrasse 109 | 8006 Zürich | 044 377 70 76 | qmmini@verenum.ch | Zotter
Klimaregion
Altopiano svizzero
Regione di montagna
Sud delle Alpi (Svizzera meridionale)
Förderung
Nessuno
Cantone
Energie Zukunft Schweiz
Altro:
Kesselkonfiguration
Impianto con una caldaia
Impianto con più caldaie
Zusätzliche Energieträger/Systeme
No
Solare termico
Altri:
Rauchgasreinigung
Filtro elettrostatico integrato
Filtro elettrostatico separato
Nessun filtro previsto*
Altro:
Brennstoffauswahl
Pellet
Cippato, pieno inverno M < 50%, altrimenti M < 35%**
Cippato, tutto l'anno M < 35%
Bestand / Neubau
Esistente
Nuovo
Gebäude- bzw. Nutzungsart
Abitazione con a.c.s.
Abitazione senza a.c.s.
Scuola senza a.c.s.
Amministrazione senza a.c.s.
a.c.s. separata
Wärmedämmung
debole
buono
molto buono
Kesseldimensionierung
Dimensionamento OK
Caldaia troppo piccola
Caldaia sovradimensionata
Empfehlung Brennstofflager erfüllt
Deposito combustibile troppo piccolo
Deposito combustibile superiore al fabbisogno annuo
Deposito del combustibile più grande di quello raccomandato per il cippato
Il deposito del combustibile corrisponde alle dimensioni consigliate per il cippato
Il deposito del combustibile corrisponde alle dimensioni consigliate per il pellet
Cantone
Argovia | AG | TI
Appenzello Esterno | AR
Appenzello Interno | AI
Basilea-Campagna | BL
Basilea Città | BS
Berna | BE
Friburgo | FR
Ginevra | GE
Glarona | GL
Grigioni | GR
Giura | JU
Lucerna | LU
Neuchâtel | NE
Nidvaldo | NW
Obvaldo | OW
Sciaffusa | SH
Svitto | SZ
Soletta | SO
San Gallo | SG
Ticino | TI
Turgovia | TG
Uri | UR
Vaud | VD
Vallese | VS
Zugo | ZG
Zurigo | ZH

## Bilder (hidden)
2
7
11

## Datenbank (hidden)
| Änderung gegenüber alter Version | Zellen Kategorie | Funktion | Datenbank Version: QMmini_Uebersicht_V011.xlsx |  | Datenbank Version: Neu
|  | Datum | Manuel ausfüllen | Abschluss Phase 1: Projektformular |  | Abschluss Phase 1: Projektformular | 0
|  | Datum | Manuel ausfüllen | Rechnung Phase 1 |  | Rechnung Phase 1 | 0
|  | Datum | Manuel ausfüllen | Abschluss Phase 2: Abschlussmeldung |  | Abschluss Phase 2: Abschlussmeldung
|  | Datum | Manuel ausfüllen | Rechnung Phase 2 |  | Rechnung Phase 2
Übertrag aus Formular | Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Beitragszusicherung bis |  | Beitragszusicherung bis
Manuel ausfüllen |  | Standard | Berechnung | IBN erfolgt? |  | IBN erfolgt? | ja
Berechnung | Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Angefragt für Betriebsoptimierung |  | Angefragt für Betriebsoptimierung
Unnötig für V3 |  | Datum | Berechnung | Vorausichtlicher Abschluss Phase 2 |  | Vorausichtlicher Abschluss Phase 2 | 2023-10-01
|  | Standard | Berechnung | Check für Abschlussmeldung |  | Check für Abschlussmeldung | 681
|  | Standard | Berechnung | Check für Abschlussmeldung |  | Check für Abschlussmeldung | 1
|  | Datum | Berechnung | Fälligkeit Abschlussmeldung |  | Fälligkeit Abschlussmeldung | Pendent
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | Abschlussmeldung Detaillierungsgrad |  | Abschlussmeldung Detaillierungsgrad | A
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Jahr Phase 1 |  | Jahr Phase 1
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Jahr Phase 2 |  | Jahr Phase 2
|  | Standard | Manuel ausfüllen | vc |  | vc | 0
|  | Standard | Manuel ausfüllen | QMmini_Version |  | QMmini_Version | Version 3.4-39
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Kanton |  | Kanton | TI
|  | Standard | Berechnung | Check Kanton für die Auswertung Phase 1 |  | Check Kanton für die Auswertung Phase 1 | TI
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Check Kanton für die Auswertung Phase 2 |  | Check Kanton für die Auswertung Phase 2
|  | Text | Übertrag aus Formular | Ort der Anlage |  | Ort der Anlage | 9999 Muster
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Planer |  | Planer | Plan AG, F. Plan
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Bauherr |  | Bauherr | Bau AG, A. Muster
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Prüfer |  | Prüfer | Good
| Umbenennen | Text | Übertrag aus Formular | Projektbezeichnung |  | Anlagenbeschrieb | Nuova riscaldamento
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Ordner |  | Ordner
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Förderentscheid |  | Förderentscheid
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3
|  | Standard |  | A03. Ergebnis der Plausibilitätsprüfung durch QMmini |  | A03. Ergebnis der Plausibilitätsprüfung durch QMmini
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Situationserfassung der Abnehmer |  | Situationserfassung der Abnehmer | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Leistungsreserve |  | Leistungsreserve | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Dimensionierung des Holzkessel |  | Dimensionierung des Holzkessel | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Wärmenetz |  | Wärmenetz | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Anschlussdichte |  | Anschlussdichte | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Ganzjahresbetrieb |  | Ganzjahresbetrieb | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Speicher |  | Speicher | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Empfehlung Brennstofflager erfüllt? |  | Empfehlung Brennstofflager erfüllt? | Ja
| Unnötig für V3 | Standard | Übertrag aus Formular | Hydraulische Auslegung |  | Hydraulische Auslegung
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Verpflichtung des Projektverantwortlichen |  | Verpflichtung des Projektverantwortlichen | Ja
|  | Datum | Übertrag aus Formular | Datum Unterschrift |  | Datum Unterschrift | 2025-08-12
|  | Standard |  | A04. Beurteilung und Empfehlung der Prüfstelle QMmini |  | A04. Beurteilung und Empfehlung der Prüfstelle QMmini
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Anmerkungen |  | Anmerkungen
|  | Datum | Manuel ausfüllen | Datum Unterschrift |  | Datum Unterschrift | 0
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Empfehlung zur Förderung |  | Empfehlung zur Förderung
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Auflagen |  | Auflagen
|  | Standard |  | A05. Angaben zum Projekt |  | A05. Angaben zum Projekt
|  | Datum | Übertrag aus Formular | Geplanter Baubeginn |  | Geplanter Baubeginn | 2022-06-01
|  | Datum | Übertrag aus Formular | Voraussichtliche Vollinbetriebnahme |  | Voraussichtliche Vollinbetriebnahme | 2022-10-01
| Neu | Text | Übertrag aus Formular |  |  | Strasse | Zentralenweg 2
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Ort |  | PLZ, Ort | 9999 Muster
| Neu | Standard | Übertrag aus Formular |  |  | Kanton | Ticino
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Klimaregion |  | Klimaregion | Sud delle Alpi (Svizzera meridionale)
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Höhe m ü.M. |  | Höhe m ü.M. | 465
| Unnötig für V3 | Standard | Übertrag aus Formular | Heizgradtage |  | Heizgradtage
| Umbenennen | Text | Übertrag aus Formular | zusätzl. Förderung |  | Förderung durch | Energie Zukunft Schweiz
|  | Standard |  | A06. Geplante Kosten |  | A06. Geplante Kosten
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Kesselanlage |  | Kesselanlage | 150000
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Heizungstechnikinstallation |  | Heizungstechnikinstallation | 50000
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Elektroinstallation |  | Elektroinstallation | 15000
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Bauliche Massnahmen |  | Bauliche Massnahmen | 65000
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Wärmenetz |  | Wärmenetz | 60000
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Planung |  | Planung | 40000
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Sonstiges |  | Sonstiges | 10000
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Gesamt-Investitionskosten |  | Gesamt-Investitionskosten | 390000
|  | Standard |  | A07. Technische Daten |  | A07. Technische Daten
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Wärmenetz |  | Wärmenetz | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Ganzjahresbetrieb |  | Ganzjahresbetrieb | Ja
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Speicher |  | Speicher | Ja
| Neu | Standard | Übertrag aus Formular |  |  | Zusätzliche erneuerbare Energieträger oder Systeme | Nein
| Neu | Standard | Übertrag aus Formular |  |  | Andere: | 0
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Monov. Mit automat. Zündung? |  | Monov. Mit automat. Zündung? | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Kesselkonfiguration |  | Kesselkonfiguration | Mehrkesselanlage
| Neu | Standard | Übertrag aus Formular |  |  | Feinstaubabscheider | Elektroabscheider integriert
| Neu | Standard | Übertrag aus Formular |  |  | Sonstige: | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Brennstoff |  | Brennstoff | Pellets
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Solarthermische Anlage/n vorhanden |  | Solarthermische Anlage/n vorhanden
|  | Standard |  | A08. Situationserfassung |  | A08. Situationserfassung
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Summe Wärmenetz_Leistung |  | Summe Wärmeleistungsbedarf | 132
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Summe Wärmenetz_Nutzenergie |  | Summe Wärmebedarf_Nutzenergie | 200000
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Summe Wärmenetz_davon WW |  | Summe Wärmebedarf_davon WW | 72000
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Verluste Wärmenetz_Leistung |  | Verluste Wärmeleistungsbedarf _Netz | 2.7952
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Verluste Wärmenetz_Energie |  | Verluste Wärmebedarf_Netz | 24486.3061
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Reserve_kW |  | Reserve_kW | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Reserve_kWh |  | Reserve_kWh | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Gesamtsumme_kW |  | Gesamtsumme_kW | 134.7952
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Gesamtsumme_kWh |  | Gesamtsumme_kWh | 224486.3061
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | A09. Berechnete Kennzahlen und Richtwerte |  | A09. Berechnete Kennzahlen und Richtwerte
|  | Standard |  | A10. Wärmenetz |  | A10. Wärmenetz
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Trassenlänge |  | Trassenlänge | 120
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Nutzenergie über Netz |  | Nutzenergie über Netz | 200
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Anschlussdichte |  | Anschlussdichte | 1.6667
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Verluste Netz |  | Verluste Netz | 10.9077
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Verluste Netz |  | Verluste Netz | 24.4863
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Verluste Netz |  | Verluste Netz | 2.7952
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Netz_Vorlauf |  | Netz_Vorlauf | 80
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Netz_Rücklauf |  | Netz_Rücklauf | 50
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Netz_dT |  | Netz_dT | 30
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Warnung |  | Warnung | Keine
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Begründung |  | Begründung | 0
|  | Standard |  | A11. Angaben zur Kesselanlage |  | A11. Angaben zur Kesselanlage
|  | Standard | Übertrag aus Formular | max zul Kesselnennleistung |  | max zul Kesselnennleistung | 162
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Lieferant und Kesseltyp bekannt? |  | Lieferant und Kesseltyp bekannt? | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Kessel 1 Nennleistung |  | Kessel 1 Nennleistung | 50
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Kessel 1 Minimalleistung |  | Kessel 1 Minimalleistung | 15
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Weitere Kessel - Summe Nennleistungen |  | Weitere Kessel - Summe Nennleistungen | 100
|  | Standard | Übertrag aus Formular | vorgesehene gesamte Kesselnennleistung |  | vorgesehene gesamte Kesselnennleistung | 150
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Minimalleistung (kleinster Kessel) |  | Minimalleistung (kleinster Kessel) | 15
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Typenbezeichnung |  | Typenbezeichnung | Pelletkessel
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Hersteller/Lieferant |  | Hersteller/Lieferant | Pelletkessel
|  | Standard | Übertrag aus Formular | jährl. Brennstoffbedarf |  | jährl. Brennstoffbedarf | 55020
|  | Standard | Übertrag aus Formular | jährl. Brennstoffbedarf |  | jährl. Brennstoffbedarf | kg/a
|  | Standard | Berechnung | Überdimensionierung Kessel |  | Überdimensionierung Kessel | 15.2048
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Überdimensionierung Kessel |  | Überdimensionierung Kessel | 11.1111
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Dimensionierung i.O.? |  | Dimensionierung i.O.? | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Begründung |  | Begründung | 0
|  | Standard |  | A12. Systemwahl QMmini |  | A12. Systemwahl QMmini
| Umbenennen | Standard |  | Berechnung Ganzjahresbetrieb |  | Beurteilung Schwachlastbetrieb
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Benötigte Leistung im Schwachlastbetrieb |  | Benötigte Leistung im Schwachlastbetrieb | 11.0144
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Anteil an der Kesselnennleistung |  | Anteil an der Kesselnennleistung | 22.0288
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Minimalwert |  | Minimalwert | 8.0%
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Ganzjahresbetrieb zulässig? |  | Sommerbetrieb Holzkessel zulässig? | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Begründung |  | Begründung | 0
|  | Standard |  | Auslegung Kesselkreis und Speicher |  | Auslegung Kesselkreis und Speicher
|  | Standard | Übertrag aus Formular | VL-Temp |  | VL-Temp | 85
|  | Standard | Übertrag aus Formular | max. RL-Temp |  | max. RL-Temp | 50
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Vol. min. |  | Minimales Speichervolumen nach QMH | 2.5
| Neu | Standard | Übertrag aus Formular |  |  | Minimales Speichervolumen nach LRV | 3.8
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Vol. ist |  | Geplantes Speichervolumen | 4
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Bedingung Speichervolumen? |  | Bedingung Speichervolumen nach QMH erfüllt? | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Begründung |  | Begründung | 0
|  | Standard |  | Berechnung Brennstofflager |  | Berechnung Brennstofflager
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Inhalt netto |  | Inhalt netto | 40
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Energieinhalt Brennstoff |  | Energieinhalt Brennstoff | 3120
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Abdeckung Volllast |  | Abdeckung Volllast | 29.5
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Empfohlene Lagergrösse für Hackschnitzel |  | Empfohlene Lagergrösse für Hackschnitzel | 6 - 8
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Empfehlung Brennstofflager erfüllt? |  | Empfehlung Brennstofflager erfüllt? | Brennstofflager entspricht empfohlener Grösse für Pellets
| Unnötig für V3 | Standard | Übertrag aus Formular | Begründung |  | Begründung
|  | Standard |  | A13. Hydraulikschema |  | A13. Hydraulikschema
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | T_VL |  | T_VL | 85
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | T_RL |  | T_RL | 50
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | V_Punkt |  | V_Punkt | 2.5
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | TK_VL |  | TK_VL | 85
| Unnötig für V3 | Standard | Übertrag aus Formular | TK_EIN |  | TK_EIN | 70
| Unnötig für V3 | Standard | Übertrag aus Formular | TRLH |  | TRLH | 65
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | TK_RL |  | TK_RL | 50
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | Q_Max |  | Q_Max | 150
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | Q_Min |  | Q_Min | 15
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | V_punkt_K |  | V_punkt_K | 8.6
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Verpflichtung |  | Verpflichtung
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Warnungen |  | Warnungen
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Anmerkungen |  | Anmerkungen
|  | Standard |  | Auflagen |  | Auflagen
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Auflage 1 |  | Auflage 1
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Auflage 2 |  | Auflage 2
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Auflage 3 |  | Auflage 3
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Auflage 4 |  | Auflage 4
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Auflage 5 |  | Auflage 5
Standard
|  | Standard |  | Berechnungen |  | Berechnungen
Standard
|  | Standard | Berechnung | Vollbetriebs- stundenzahl Einkessel |  | Vollbetriebsstundenzahl Einkessel | #N/A
|  | Standard | Berechnung | Vollbetriebs- stundenzahl Mehrkessel |  | Vollbetriebsstundenzahl Mehrkessel | #N/A
Standard
|  | Standard | Berechnung | min. Leistung zu Gesamt Leistung, Einkessel |  | min. Leistung zu Gesamt Leistung, Einkessel | #N/A
|  | Standard | Berechnung | min. Leistung zu Gesamt Leistung, Mehrkessel |  | min. Leistung zu Gesamt Leistung, Mehrkessel | #N/A
Standard
|  | Standard | Berechnung | Speicher |  | Speicher | Ja
|  | Standard | Berechnung | Bedingung Speicher-Vol. erfüllt ? |  | Bedingung Speicher-Vol. erfüllt ? | ja
|  | Standard | Berechnung | Unterdimensionierte Speicher |  | Unterdimensionierte Speicher
|  | Standard | Berechnung | Speicher-Vol. zw. 100% und 80% | 80% | Speicher-Vol. zw. 100% und 80% | #N/A
|  | Standard | Berechnung | Speicher-Vol. zw. 100% und 60% | 60% | Speicher-Vol. zw. 100% und 60% | #N/A
|  | Standard | Berechnung | Speicher-Vol. zw. 100% und 20% | 20% | Speicher-Vol. zw. 100% und 20% | #N/A
Standard
Standard
|  | Standard | Berechnung | Abweichung VBZ Planwert zum Istwert |  | Abweichung VBZ Planwert zum Istwert | #N/A
Standard
Standard
|  | Standard | Berechnung | Kesselanlage |  | Kesselanlage | 150000
|  | Standard | Berechnung | Heizungstechnikinstallation |  | Heizungstechnikinstallation | 50000
|  | Standard | Berechnung | Elektroinstallation |  | Elektroinstallation | 15000
|  | Standard | Berechnung | Bauliche Massnahmen |  | Bauliche Massnahmen | 65000
|  | Standard | Berechnung | Investitionskosten Wärmeerzeugung |  | Investitionskosten Wärmeerzeugung | 280000
|  | Standard | Berechnung | Gesamte-Kesselnennleistung |  | Gesamte-Kesselnennleistung | 150
|  | Standard | Berechnung | spez. Investitionskosten Kesselanlage |  | spez. Investitionskosten Kesselanlage | 1000
|  | Standard | Berechnung | spez. Investitionskosten Wärmeerzeugung |  | spez. Investitionskosten Wärmeerzeugung | 1866.6667
|  | Standard | Berechnung | Gesamt Wärmeleistungsbedarf Wärmerzeugung |  | Gesamt Wärmeleistungsbedarf Wärmerzeugung | 134.7952
Standard
|  | Standard | Berechnung | Dauer Phase 1 bis Phase 2 |  | Dauer Phase 1 bis Phase 2 | #N/A
|  | Standard | Berechnung | Dauer Phase 1 bis Phase 2 |  | Dauer Phase 1 bis Phase 2 | #N/A
Standard
Standard
Standard
Standard
|  | Standard |  | Abschlussmeldung QMmini |  | Abschlussmeldung QMmini
Standard
|  | Standard |  | A03. Eingereichte Unterlagen/Daten nach erstem Betriebsjahr |  | A03. Eingereichte Unterlagen/Daten nach erstem Betriebsjahr
|  | Standard |  | Produktion Holzkessel gemäss Wärmezähler |  | Produktion Holzkessel gemäss Wärmezähler
|  | Standard |  | Produktion Holzkessel gemäss Projektformular |  | Produktion Holzkessel gemäss Projektformular | 224
|  | Standard |  | Nennleistung Holzkessel |  | Nennleistung Holzkessel
|  | Standard |  | Nennleistung Holzkessel gemäss Projektformular |  | Nennleistung Holzkessel gemäss Projektformular | 150
|  | Standard |  | Brennstoffverbrauch |  | Brennstoffverbrauch
|  | Standard |  | Kessel 1 |  | Kessel 1
|  | Standard |  | Kessel 2 |  | Kessel 2
|  | Standard |  | Betriebsstunden Holzkessel (gesamt) |  | Betriebsstunden Holzkessel (gesamt)
|  | Standard |  | Kessel 1 |  | Kessel 1
|  | Standard |  | Kessel 2 |  | Kessel 2
|  | Standard |  | Anzahl Zündvorgänge |  | Anzahl Zündvorgänge
|  | Standard |  | Kessel 1 |  | Kessel 1
|  | Standard |  | Kessel 2 |  | Kessel 2
|  | Standard |  | Foto der Anlage |  | Foto der Anlage
|  | Standard |  | Amtlicher Messbericht |  | Amtlicher Messbericht
|  | Standard |  | Aufzeichnung Betriebsdaten |  | Aufzeichnung Betriebsdaten
|  | Standard |  | Tagesverlauf (24h) |  | Tagesverlauf (24h)
|  | Standard |  | Kalte Witterung |  | Kalte Witterung
|  | Standard |  | Übergangszeit |  | Übergangszeit
|  | Standard |  | Sommer |  | Sommer
Standard
Standard
|  | Standard |  | A04. Ergebnis der Schlussprüfung |  | A04. Ergebnis der Schlussprüfung
|  | Standard |  | Abweichung Wärmemenge |  | Abweichung Wärmemenge | -224
|  | Standard |  |  |  |  | -100
Standard
|  | Standard |  | Abweichung Nennleistung Holzkessel |  | Abweichung Nennleistung Holzkessel | -150
|  | Standard |  |  |  |  | -100
Standard
|  | Standard |  | Vollbetriebsstundenzahl Holzkessel |  | Vollbetriebsstundenzahl Holzkessel | #DIV/0!
|  | Standard |  |  |  |  | #DIV/0!
Standard
|  | Standard |  | Regelung Stabil |  | Regelung Stabil
Standard
|  | Standard |  | Anzahl Zündvorgänge |  | Anzahl Zündvorgänge
Standard
|  | Standard |  | Abnahmemessung erfüllt |  | Abnahmemessung erfüllt
Standard
|  | Standard |  | A04. Beurteilung und Empfehlung |  | A04. Beurteilung und Empfehlung
|  | Standard |  | Anmerkungen |  | Anmerkungen
Standard
|  | Standard |  | Empfehlungen |  | Empfehlungen
|  | Standard |  | Empfehlung 1 |  | Empfehlung 1
|  | Standard |  | Empfehlung 2 |  | Empfehlung 2
|  | Standard |  | Empfehlung 3 |  | Empfehlung 3
|  | Standard |  | Empfehlung 4 |  | Empfehlung 4
|  | Standard |  | Empfehlung 5 |  | Empfehlung 5

## Leitfaden Anhang 3 (hidden)
Deutsch |  |  |  |  | Französisch |  |  |  |  | Italienisch |  |  |  |  | English
|  | Wohnen mit WW |  |  |  |  | Habitation avec ECS |  |  |  |  | Abitazione con a.c.s. |  |  |  |  | Wohnen mit WW
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 | Limite de chauffage | °C | 15 | 13 | 11 | Limite di riscaldamento | °C | 15 | 13 | 11 | Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11
Mittelland | h/a | 2000 - 2500 | 1600 - 2000 | 1300 - 1700 | Plateau suisse | h/a | 2000 - 2500 | 1600 - 2000 | 1300 - 1700 | Altopiano | h/a | 2000 - 2500 | 1600 - 2000 | 1300 - 1700 | Mittelland | h/a | 2000 - 2500 | 1600 - 2000 | 1300 - 1700
350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 80 - 120 | 50 - 80 | 40 - 60 | 350...800 en m | kWh/(m2a) | 80 - 120 | 50 - 80 | 40 - 60 | 350...800 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 80 - 120 | 50 - 80 | 40 - 60 | 350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 80 - 120 | 50 - 80 | 40 - 60
(Zürich) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Zürich) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Zürich) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Zürich) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40
Bergregion | h/a | 2300 - 2800 | 1900 - 2300 | 1600 - 2000 | Région de montagne | h/a | 2300 - 2800 | 1900 - 2300 | 1600 - 2000 | Regione alpina | h/a | 2300 - 2800 | 1900 - 2300 | 1600 - 2000 | Bergregion | h/a | 2300 - 2800 | 1900 - 2300 | 1600 - 2000
800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 95 - 140 | 55 - 95 | 45 - 65 | 800..1200 en m | kWh/(m2a) | 95 - 140 | 55 - 95 | 45 - 65 | 800..1200 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 95 - 140 | 55 - 95 | 45 - 65 | 800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 95 - 140 | 55 - 95 | 45 - 65
(Engelberg) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Engelberg) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Engelberg) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Engelberg) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40
Südschweiz | h/a | 1700 - 2200 | 1400 - 1700 | 1400 - 1800 | Suisse méridionale | h/a | 1700 - 2200 | 1400 - 1700 | 1400 - 1800 | Sud delle Alpi | h/a | 1700 - 2200 | 1400 - 1700 | 1400 - 1800 | Südschweiz | h/a | 1700 - 2200 | 1400 - 1700 | 1400 - 1800
200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 70 - 105 | 45 - 70 | 40 - 55 | 200...600 en m | kWh/(m2a) | 70 - 105 | 45 - 70 | 40 - 55 | 200...600 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 70 - 105 | 45 - 70 | 40 - 55 | 200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 70 - 105 | 45 - 70 | 40 - 55
(Locarno) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Locarno) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Locarno) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Locarno) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40
|  | Wohnen ohne WW |  |  |  |  | Habitation sans ECS |  |  |  |  | Abitazione senza a.c.s. |  |  |  |  | Wohnen ohne WW
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 | Limite de chauffage | °C | 15 | 13 | 11 | Limite di riscaldamento | °C | 15 | 13 | 11 | Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11
Mittelland | h/a | 1800 - 2200 | 1200 - 1800 | 900 - 1300 | Plateau suisse | h/a | 1800 - 2200 | 1200 - 1800 | 900 - 1300 | Altopiano | h/a | 1800 - 2200 | 1200 - 1800 | 900 - 1300 | Mittelland | h/a | 1800 - 2200 | 1200 - 1800 | 900 - 1300
350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 350...800 en m | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 350...800 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40
(Zürich) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Zürich) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Zürich) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Zürich) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35
Bergregion | h/a | 2100 - 2600 | 1500 - 2100 | 1200 - 1600 | Région de montagne | h/a | 2100 - 2600 | 1500 - 2100 | 1200 - 1600 | Regione alpina | h/a | 2100 - 2600 | 1500 - 2100 | 1200 - 1600 | Bergregion | h/a | 2100 - 2600 | 1500 - 2100 | 1200 - 1600
800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 800..1200 en m | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 800..1200 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45
(Engelberg) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Engelberg) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Engelberg) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Engelberg) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35
Südschweiz | h/a | 1400 - 1900 | 1100 - 1400 | 900 - 1200 | Suisse méridionale | h/a | 1400 - 1900 | 1100 - 1400 | 900 - 1200 | Sud delle Alpi | h/a | 1400 - 1900 | 1100 - 1400 | 900 - 1200 | Südschweiz | h/a | 1400 - 1900 | 1100 - 1400 | 900 - 1200
200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 200...600 en m | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 200...600 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35
(Locarno) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Locarno) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Locarno) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Locarno) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35
|  | Schule und Verwaltung ohne WW |  |  |  |  | Ecole et Administration sans ECS |  |  |  |  | Scuola e Amministrazione senza a.c.s. |  |  |  |  | Schule und Verwaltung ohne WW
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 | Limite de chauffage | °C | 15 | 13 | 11 | Limite di riscaldamento | °C | 15 | 13 | 11 | Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11
Mittelland | h/a | 1400 - 1800 | 1000 - 1400 | 800 - 1100 | Plateau suisse | h/a | 1400 - 1800 | 1000 - 1400 | 800 - 1100 | Altopiano | h/a | 1400 - 1800 | 1000 - 1400 | 800 - 1100 | Mittelland | h/a | 1400 - 1800 | 1000 - 1400 | 800 - 1100
350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 350...800 en m | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 350...800 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40
(Zürich) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Zürich) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Zürich) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Zürich) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40
Bergregion | h/a | 1700 - 2200 | 1300 - 1700 | 1000 - 1400 | Région de montagne | h/a | 1700 - 2200 | 1300 - 1700 | 1000 - 1400 | Regione alpina | h/a | 1700 - 2200 | 1300 - 1700 | 1000 - 1400 | Bergregion | h/a | 1700 - 2200 | 1300 - 1700 | 1000 - 1400
800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 800..1200 en m | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 800..1200 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45
(Engelberg) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Engelberg) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Engelberg) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Engelberg) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40
Südschweiz | h/a | 1300 - 1600 | 1000 - 1300 | 800 - 1100 | Suisse méridionale | h/a | 1300 - 1600 | 1000 - 1300 | 800 - 1100 | Sud delle Alpi | h/a | 1300 - 1600 | 1000 - 1300 | 800 - 1100 | Südschweiz | h/a | 1300 - 1600 | 1000 - 1300 | 800 - 1100
200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 200...600 en m | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 200...600 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35
(Locarno) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Locarno) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Locarno) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Locarno) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40

## Logbuch (hidden)
Wann | Was | Wer
2021-01-08 | Berechnung Gesamtsumme Tabelle A08 korrigiert | ST
2021-01-08 | Ergebnisse der Wärmeverlustberechnung in die Tabelle in A08 ergänzt | ST
2021-01-08 | Berechnung Wärmeverteilverluste korrigiert | ST
2021-01-08 | Zelle AI35 im Projektformular: Bedingung Ganzjahresbetrieb auf unterschiedliche Sprachen eingestellt | ST
2021-01-08 | Zelle W16 in Berechnungen: Bedingung Klimaregion auf unterschiedliche Sprachen eingestellt | ST
2021-01-08 | Datenbankeinträge bis Zeile 83 erstellt | ST
2021-01-12 | Datenbankeinträge bis Zeile 208 erstellt | ST
2021-01-12 | Datenbankeinträge in Mappe Projektformular in Spalte CP übertragen | ST
2021-01-12 | Logos E-CH eingefügt | ST
2021-01-14 | Meldung LRV in Zelle BI50 ergänzt | ST
2021-01-14 | Meldung LRV in Zelle G32 ergänzt | ST
2021-01-15 | Feedback Vernehmlassung ergänzt und korrigiert | ST
2021-01-19 | Testing mit 5 QMmini-Projekten durchgeführt und diverse Korrekturen gemacht | ST
2021-01-25 | Diverses Feedback von Jürgen Good implementiert | ST
2021-01-26 | Diverses Feedback von Jürgen Good implementiert | ST
2021-02-17 | Übersetzungen der Dokumente abgeschlossen und Formular angepasst | ST
2021-02-18 | Vorlage- und Beispielformular auf D, F, I und E erstellt | ST
2021-02-18 | Version 3.0 abgeschlossen | ST
2021-02-23 | Version 3.1 erstellt und Fehler in Zelle BL46 sowie Bemerkung Kesseldimensionierung in BQ13 korrigiert | ST
2021-02-23 | Versionsnummer in B2 ergänzt | ST
2021-03-19 | Neues E-CH Logo | ST
2021-03-19 | Version 34 --> Version 3.2 | ST
2021-09-17 | Version 35 --> Version 3.3 | ST
2021-09-23 | Version 36; Datenbank übertragung angepasst und fertiggestellt | ST
2021-09-23 | Datenbank Berechnung Zeile 94 und 95 korrigiert | ST
2022-03-25 | Version 37 --> Version 3.4 | ST
2022-04-13 | Version 38 --> Version 3.4 Kontrolle Speichergrösse verbessert | ST
2025-08-12 | Version 39 --> Version 3.4-39: Claudio Caccia entfernt | ST
Kommentare und Vorschläge zum 2. Entwurf V25 (Januar 2021):
Treier: | Bei geregelten Energieeffizienzpumpen kann auf Strangregulierverntile verzichtet werden.
Treier: | Direktlink zur entsprechenden Stelle im Leitfaden machen (ST: Leitfaden in Excel einbauen)